# MEMORIAL DESCRITIVO

## REFORMA

## PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ALVORADA

O presente memorial tem por finalidade estabelecer os materiais e serviços a serem empregados na reforma pontual das Promotorias de Justiça de Alvorada, situadas na Rua Contabilista Vitor Brum, nº 67, em Alvorada, RS. No final do documento consta relação de prazos de garantia para enquadramento dos serviços elencados nesta contratação (anexo I).

Todos os materiais similares aos referendados nos serviços relacionados neste Memorial deverão ser aprovados pela Fiscalização antes de utilizados pela empresa contratada. A indicação de marca e modelo se destina a manter o padrão de qualidade requerido bem como a manter a similaridade com materiais já existentes na edificação. Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material especificado por outro, este pedido de substituição deverá ser instruído com as razões determinantes para tal, orçamento comparativo e ficha técnica.

1 – SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS

- Fornecimento e pagamento de ART/RRT na modalidade EXECUÇÃO, referente à execução de todas as etapas da obra e de serviços específicos a serem executados, com as respectivas taxas recolhidas no início da obra e/ou dos serviços;

- Limpeza permanente da obra, assim como seus entornos e passeio, durante e após a realização dos trabalhos, incluindo os transportes internos. Todos os resíduos oriundos de ambientes com intervenção deverão ser removidos para local apropriado no canteiro, e devidamente separados conforme sua classificação. A movimentação e remoção dos materiais acima deverá ser realizada com a observância de cuidados especiais, a fim de evitar poeira excessiva e eventuais riscos às instalações existentes e à integridade física dos operários e usuários da edificação.

2 – INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

- Fornecimento e instalação de tapume em chapa de compensado dentro do terreno, no vão a ser aberto para ligação do estacionamento a ser contruído com o estacionamento atual da Promotoria, impedindo o acesso livre e isolando assim a área a ser ocupada pela obra da área de circulação de pessoas no entorno do prédio. Trabalhos de demolição obrigatoriamente só poderão ser iniciados após a instalação dos tapumes nos locais pertinentes, de acordo com o andamento da obra;

- Instalação de placa de obra, logo no início da mesma, de acordo com as exigências do CREA, conforme detalhe a ser fornecido;

- Instalação de container revestido para escritório com sanitário, tamanho aproximado de 6,00x2,30m, para guarda de materiais, projetos, diários e documentos diversos, incluindo sua mobilização e desmobilização, bem como instalação provisória de água e esgoto para sua  unidade sanitária;

- Execução de baias em madeira dimensões 1,00x1,00x1,00m para separação de resíduos da construção civil, com etiquetas de identificação correspondentes aos resíduos gerados fixadas nas respectivas baias.

3 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.1 – Quadro Elétrico - Remanejamento do barramento de terra e DPS’s.

- O barramento de terra deverá ser deslocado para a direita do quadro, de forma que tenha espaço suficiente para instalar quatro novos DPS ao lado do disjuntor geral. Para isso será necessário estender o trilho DIN do disjuntor geral para a devida acomodação dos DPS;

- Os dispositivos de proteção contra surto (DPS) deverão ter as seguintes características: Classe II, Tensão nominal (Uc) ≥ 275 V, corrente nominal de descarga (ln) 20 kA e corrente máxima de descarga (lmax) 40 kA, nível máximo de proteção de tensão (Up) <1,4 kV; Marca/Modelo de referência: ABB, Siemens, Schneider ou equivalente;

- Para a conexão do DPS às fases e neutro deverá ser usado cabo de 6 mm². A distância de instalação entre os DPS’s e as fases deverá ser a menor possível;

- A instalação do DPS deverá ser conforme a Figura 1 abaixo, esquema de conexão 2 da NBR 5410.

Figura 1 – Esquema de conexão 2 para instalação de DPS, conforme a figura 13 da NBR 5410.

Fonte: ABNT NBR 5410:2004

3.2 – Pontos de alimentação para o motor do portão e luminárias públicas

- A alimentação elétrica do motor do portão e das luminárias públicas será realizada por meio de um novo circuito, protegido por disjuntor dedicado, derivado do quadro elétrico do pavimento térreo. Os cabos serão encaminhados até a sala do depósito, localizado na parte posterior ao quadro, utilizando eletroduto de aço galvanizado aparente de 20 mm de diâmetro. A partir desse ponto, os condutores seguirão até a caixa condulete na extremidade da sala do depósito e depois para a caixa de passagem enterrada no solo, que ficará localizada na área externa do edifício. Dali em diante, o percurso será embutido no solo, os cabos serão encaminhados por eletroduto corrugado em PEAD de 1.1/2”, conforme detalhado e destacado na cor laranja na prancha E1;

- O disjuntor deverá ser monopolar de 20 A, padrão DIN, curva C, com capacidade de ruptura de 4,5 kA a 220 V, devem atender a NBR 60898. Marca de referência: ABB, Siemens, Schneider ou equivalente;

- A alimentação será com cabos unipolar HEPR 0,61/1kV de 2,5 mm², com F+N+T;

- As caixas enterradas no solo serão de alvenaria lisa e desempenada, dimensões internas livres de 30x30x30cm, fundo de brita e tampas de concreto armado de 40x40x5cm; também poderão ser de concreto pré-moldado;

- Os conduletes serão de alumínio, para eletroduto de 3/4”. Fabricantes/modelos de referência: Daisa ou equivalentes;

- Também deverá ser previsto a instalação de DR para a proteção deste circuito, conforme detalhado no item 11.5 desse documento.

3.3 – Luminárias Públicas

- Conforme planta E01, serão instaladas duas luminárias públicas no novo estacionamento. As instalações novas estão ressaltadas na cor laranja;

- Serão instaladas em postes com 5 metros de altura, 60mm de diâmetro, com base flangeada, em aço galvanizado a fogo;

- As luminárias serão fixadas em suportes para 1 luminária na frente e lateral; o suporte será de aço galvanizado a fogo, com ângulo de 15 a 20° em relação à horizontal;

- As luminárias serão com corpo em alumínio, IRC >79%, tensão de trabalho de 100 a 277V, IP65, vida útil média L70B50 de 50000h; potência máxima de 55W, fator de potência mínimo 0,9, fluxo luminoso mínimo 7000lm, temperatura de cor 3000K, ótica com ângulo de 75°x135°, proteção contra surto de 10kV/10kA, base para relé fotoelétrico, fixação para tubo 48mm e garantia do fabricante mínima de 5 anos. Fabricantes/modelos de referência: Ledvance Arealight G4 55W;

- Deverá ser instalado relé fotoelétrico temporizado nas luminárias, que mantenha as luminárias acesas na ausência de luz natural pelo tempo programado. Fabricantes/modelos de referência: Exatron Relé Fotimer 105/305V;

- Os postes serão fixados em blocos de concreto, enterrados no solo, com 40cm de largura e 50cm de profundidade, com chumbadores de ½” para fixação do poste;

3.4 – Dispositivo diferencial residual (DR)

- Deverão ser instalados, ao todo, três dispositivos diferenciais residuais (DR). Dois deles serão alocados no quadro elétrico do pavimento térreo: um destinado à proteção dos novos circuitos (Luminárias públicas e motor do portão novo) e outro à proteção do circuito da copa deste pavimento. O terceiro DR será instalado no quadro elétrico do segundo pavimento, com a função de proteger o circuito da copa correspondente;

- Os DR’s deverão apresentar as seguintes características: Corrente nominal (In) de 25 A, dois polos e sensibilidade de fuga à terra de 30 mA. Marca de referência: ABB, Siemens, Schneider ou equivalente.

4 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

- Abertura de vão em muro de alvenaria, conforme projeto, para instalação de portão de correr.

- Remoção de parte do gradil existente sobre o muro de divisa da promotoria, sobre o vão a ser aberto para instalação de portão de correr, sem reaproveitamento, considerando adequação do gradil que permanece;

- Execução de pilaretes de concreto armado em toda a altura do muro, fck 25MPa, nos dois lados do vão, ancorados em estrutura já existente, para arremate e fixação de portão de correr a instalar, conforme projeto;

- Arremates no muro, em áreas atingidas pela abertura de vão, com reconstituição de reboco danificado.

- Fornecimento e instalação de alambrado de tela de arame galvanizado 12BWG, malha 5x5cm, com mourões de concreto 9,5x9,5x250cm a cada 2,00 metros, conforme projeto;

- Fornecimento e colocação de gradil de ferro, sobre muro já existente do conselho tutelar, na divisa dos fundos, com ferros  mínimo ½ a cada 13 cm (eixo), com barras horizontais de reforço e pilaretes de ferro 10x10 cm, conforme projeto e detalhe específico;

- Fornecimento e colocação de portão de correr eletrônico, no mesmo padrão do gradil, com movimentador de corrente semi-industrial e 12 unidades de controle remoto, no acesso ao novo estacionamento, conforme projeto e detalhe;

- Remoção de grama, sem reaproveitamento, no novo estacionamento;

- Escavação mecânica superficial de solo para nivelamento da área a ampliar do estacionamento;

- Aterro manual do terreno com saibro, devidamente compactado;

- Execução de lastro de brita, espessura 15 cm, na área do novo estacionamento;

- Remoção de material excedente;

- Fornecimento e colocação de limitadores de vagas com meio-fio de concreto pré-modado parcialmente enterrado (30cm de altura, com 20cm enterrado), locados conforme projeto;

- Limpeza profunda das pavimentações externas de blocos de concreto do estacionamento, com jato d'água de alta pressão e água sanitária;

- Recuperação do rejunte dos blocos de concreto com areia fina, após limpeza profunda;

- Execução de poda de árvores ao longo de toda a divisa do muro dos fundos do terreno do conselho tutelar;

- Remoção e replantio de árvore frutífera (ameixa-amarela), conforme projeto.

- Aplicação de uma demão de selador sobre pilaretes novos e sobre arremates em áreas do muro atingidas pela demolição;

- Aplicação de uma demão de fundo antioxidante sobre os elementos de ferro novos e sobre partes do gradil atingidas pela intervenção sobre o muro de divisa da Promotoria;

- Pintura de área do muro atingida pela reforma, com duas demãos de tinta látex acrílica, do tipo semi-brilho para áreas externas, marca Suvinil ou similar, linha Premium, em cor similar à existente no local;

- Pintura dos elementos de ferro preparados com fundo antioxidante, com duas demãos de tinta esmalte linha premium, do tipo brilhante para superfícies externas, em cor similar à existente no local;

- Pintura de faixas delimitadoras de estacionamento no piso, com tinta brilho para utilização externa na cor cinza para esconder demarcação existente em uma das vagas que deixará de ser vaga, junto ao acesso do novo estacionamento, conforme projeto;

- Pintura de meio-fios de concreto utilizados como limitadores das vagas do estacionamento, com tinta esmalte brilhante na cor amarela, conforme projeto.

5 – SERVIÇOS FINAIS

- Remoção de todo entulho proveniente das obras e serviços do estacionamento. Incluem-se neste item todos os custos decorrentes do transporte de entrega e retirada bem como da correta destinação dos resíduos de acordo com a legislação vigente;

- Limpeza final da área externa atingida pela intervenção.

Porto Alegre, 09 de junho de 2025.

Eng. MIGUEL SIMÕES NETO

Coordenador da Divisão de Arquitetura e Engenharia do MP/RS

ANEXO I

RELAÇÃO DE GARANTIAS

| SERVIÇO | TIPO DE PATOLOGIA | PRAZO |
| --- | --- | --- |
| ESTRUTURA | danos estruturais, danos decorrentes de recalque diferencial | 5 anos |
| PAREDES E PAINÉIS |  |  |
| Alvenaria | trincas decorrentes de má execução de encunhamentos e vergas, infiltrações | 2 anos |
| Gesso acartonado | descolamento, empenamento, má fixação | 1 ano |
| Divisória leve | empenamento, má fixação | 6 meses |
| COBERTURA |  |  |
| Estrutura de madeira | empenamento da estrutura | 5 anos |
| Telhas fibrocimento | sem impermeabilidade, empenamento | 3 anos |
| Telhas aluzinco | sem impermeabilidade, empenamento | 5 anos |
| Calhas e algerozes | elementos soltos, danificados ou mal fixados, infiltrações | 2 anos |
| IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |
| Manta asfáltica e fibra de vidro | infiltrações | 5 anos |
| Argamassa cristalizante e polimérica | infiltrações | 5 anos |
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |
| Cerâmicos e basálticos | piso solto, rejunte solto, caimento deficiente, trincas | 2 anos |
| Carpetes | carpete solto, carpete desfiado | 1 ano |
| Blocos de concreto | piso solto, rejunte solto, caimento deficiente | 1 ano |
| REVESTIMENTOS |  |  |
| Reboco interno | fissuras, mofo, deterioração | 2 anos |
| Reboco externo | fissuras, mofo, deterioração | 2 anos |
| Forro de gesso | fixação e trincas | 2 anos |
| Azulejos | descolamentos, rejuntes soltos | 3 anos |
| Plaquetas e pastilhas | rejuntes soltos, juntas de dilatação deficientes, trincas | 3 anos |
| Plaquetas e pastilhas | descolamentos | 5 anos |
| Peitoris | rejuntamento, vedação | 2 anos |
| ESQUADRIAS E VIDRAÇARIA |  |  |
| Serralheria | estanqueidade das esquadrias | 2 anos |
| Serralheria | mau funcionamento, infiltrações | 1 ano |
| Marcenaria | estanqueidade das esquadrias | 2 anos |
| Marcenaria | mau funcionamento, empenamentos | 1 ano |
| Vidraçaria | vidros soltos, vedação deficiente | 1 ano |
| Película refletiva | desbotamento e deslocamento espontâneo | 5 anos |
| PINTURA |  |  |
| Pintura interna | manchamento, desbotamento, eflorescência, calcinação, bolhas, mofo | 2 anos |
| Pintura externa | descascamento, desbotamento, corrugamento, gretamento | 2 anos |
| Pintura de esquadrias | descascamento, desbotamento, corrugamento, gretamento, ferrugem | 2 anos |
| Pintura de elementos metálicos | descascamento, desbotamento, corrugamento, gretamento, ferrugem | 2 anos |
| INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO |  |  |
| Louças | louças soltas, vazamentos | 1 ano |
| Metais | metais soltos, vazamentos | 1 ano |
| Reservatórios | vazamentos | 3 anos |
| Bombas | mau funcionamento | 1 ano |
| Tubulações | entupimentos, vazamentos | 6 meses |
| Caixas de inspeção | má resistência das tampas de inspeção | 1 ano |
| Caixas de inspeção | entupimentos | 6 meses |
| Extintores | carga e cilindro | 1 ano |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |
| Lâmpadas de LED | Lâmpadas de LED tubulares, de bulbo e projetores | 2 anos |
| Luminárias de emergência | Blocos autônomos de 30 LEDs | 1 ano |
| Campainhas, pulsadores, tomadas elétricas |  | 1 ano |
| INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |
| Equipamento | conforme garantia do fabricante |  |
| Instalação |  | 6 meses |
| INSTALAÇÕES DE TRANSPORTE VERTICAL |  |  |
| Elevadores e plataformas elevatórias | conforme garantia do fabricante |  |
| DIVERSOS |  |  |
| Brasões, letreiros e números | elementos soltos, oxidação | 1 ano |
| Persianas | elementos soltos, mau funcionamento | 3 meses |

Obs.: Os prazos de garantia passam a contar a partir do dia seguinte ao do Termo de Recebimento Definitivo – TRD.