# MEMORIAL DESCRITIVO

## REFORMA E MANUTENÇÃO

## PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE GENERAL CÂMARA

O presente memorial tem por finalidade estabelecer os materiais e serviços a serem empregados na reforma e manutenção predial do prédio das Promotorias de Justiça de General Câmara, situado na Rua David Canabarro, nº 174, em General Câmara, RS. No final do documento consta relação de prazos de garantia para enquadramento dos serviços elencados nesta contratação (anexo I), critérios de quantificação e de medição (anexo II), lista de acabamentos (anexo III) e Registro Conforme Construído (anexo IV). As demais considerações relativas ao objeto encontram-se descritas no Termo de Referência.

Todos os materiais similares aos referendados nos serviços relacionados neste Memorial deverão ser aprovados pela Fiscalização antes de utilizados pela empresa contratada. A indicação de marca e modelo se destina a manter o padrão de qualidade requerido bem como a manter a similaridade com materiais já existentes na edificação. Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material especificado por outro, este pedido de substituição deverá ser instruído com as razões determinantes para tal, orçamento comparativo e ficha técnica.

1 – MOBILIZAÇÃO

- A contratada deverá proceder à mobilização da obra, com a adoção de todas as providências cabíveis necessárias ao início da obra. Nos serviços de mobilização incluem-se a localização, o preparo e a disponibilização, no local da obra, de todos os equipamentos, mão de obra, materiais e instalações necessários à execução dos serviços contratados.

2 – SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS

- Fornecimento e pagamento de ART/RRT na modalidade EXECUÇÃO, referente à execução de todas as etapas da obra e de serviços específicos a serem executados, com as respectivas taxas recolhidas no início da obra e/ou dos serviços;

- Limpeza permanente da obra, assim como seus entornos e passeio, durante e após a realização dos trabalhos, incluindo os transportes internos. Todos os resíduos oriundos de ambientes com intervenção deverão ser removidos para local apropriado no canteiro, e devidamente separados conforme sua classificação. A movimentação e remoção dos materiais acima deverá ser realizada com a observância de cuidados especiais, a fim de evitar poeira excessiva e eventuais riscos às instalações existentes e à integridade física dos operários e usuários da edificação.

3 – INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

- Instalação de placa de obra, logo no início da mesma, de acordo com as exigências do CREA/CAU e no padrão Ministério público, conforme detalhe a ser fornecido;

- Instalação de escritório/depósito para guarda de materiais, projetos, diários e documentos diversos;

- Execução de unidade sanitária provisória, para uso dos funcionários da obra;

- Execução de baias em madeira dimensões 1,00x1,00x1,00m para separação de resíduos da construção civil, com etiquetas de identificação correspondentes aos resíduos gerados fixadas nas respectivas baias;

- Instalação de andaimes metálicos do tipo tubular, incluindo montagem e desmontagem, para execução de serviços de manutenção e reforma nas fachadas, bem como nas áreas de estacionamento e internamente, onde necessário, em conformidade com a Norma Regulamentadora nº 18, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. A sinalização e o isolamento de áreas de piso são obrigatórios sob as áreas com trabalhos de revestimento e pintura em todas as fachadas do prédio;

- Instalação de tela de proteção em polietileno para fechamento de todo o perímetro do andaime tubular em utilização na reforma e manutenção das fachadas do prédio, em conformidade com a Norma Regulamentadora nº 18, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.

4 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

- A administração local da obra prevista na Planilha de Orçamento deverá ser composta por um Engenheiro de obra (Civil ou Arquiteto, por 4,0 horas semanais, durante todo o período de execução da obra), legalmente habilitado, Responsável Técnico ou Co-Executor da obra (considerada a integralidade do Contrato), devendo acompanhar obrigatoriamente a FISCALIZAÇÃO em todas as visitas realizadas, e um encarregado (por 4 horas diárias e durante todo o período de execução da obra), responsável pela coordenação dos demais funcionários e das atividades no canteiro de obras. Os profissionais citados acima compõem a equipa técnica mínima necessária à execução dos serviços contratados. A contratada deverá compor a administração local conforme seu planejamento de execução dos serviços, sem ônus adicional ao contratante caso necessite aumentar sua equipe;

- Todos os profissionais elencados no caput deverão possuir vínculo profissional com a Contratada, a ser comprovado mediante apresentação, quando exigido, de documento que comprove vínculo de emprego, ou documento que comprove ser o profissional sócio da empresa, ou ainda, contrato civil de prestação de serviços;

- O Engenheiro/Arquiteto deverá emitir as respectivas ARTs ou RRTs de execução dos serviços sob sua responsabilidade, antes do início das respectivas atividades;

- A qualquer tempo, a fiscalização poderá exigir a troca de qualquer membro da administração;

- No caso de necessidade de substituição de algum responsável técnico ao longo do contrato, deverá ser efetuada a baixa ou substituição das respectivas ARTs/RRTs, conforme indicação do Conselho respectivo. O novo profissional deverá atender às exigências mínimas indicadas para habilitação conforme o Edital de Licitação, devendo ser submetido à Fiscalização seus atestados e respectivas Certidões de Acervo Técnico do CREA/CAU;

- No caso de falta do Responsável Técnico à visita programada na obra ou nas dependências do contratante, a contratada será advertida. No caso de reincidência, a fiscalização poderá solicitar a troca do profissional faltante e/ou paralisar a obra.

5 – PAREDES E PAINÉIS

- Proteção do ambiente externo à obra com lona, na secretaria e circulação, durante a execução da parede de gesso acartonado, conforme projeto;

- Fornecimento e colocação de parede em gesso acartonado, completa, com perfis em aço galvanizado, com isolamento acústico de lã de rocha com no mínimo 50mm de espessura,  conforme projeto. Os painéis deverão ser executados de piso a forro. A junção das placas deverá receber tela para juntas e massa para drywall. As paredes de alvenaria afetadas deverão ser devidamente arrematadas;

- Desmontagem de divisórias leves e porta divisória entre a secretaria e a circulação, conforme projeto.

6 – COBERTURA

- Proteção da cobertura com lona, durante a execução dos trabalhos de substituição das telhas de fibrocimento por telhas termoacústicas de aluzinco;

- Remoção de telhas de fibrocimento da cobertura do prédio, sem reaproveitamento, para posterior execução de nova cobertura;

- Remoção de todos os elementos de funilaria da cobertura do prédio com telhas de fibrocimento, sem reaproveitamento, conforme projeto. O capeamento em aluzinco sobre as platibandas do telhado e sobre o reservatório superior deverá também ser removido, para substituição;

- Execução de cobertura sobre estrutura de madeira existente, com telhas termoacústicas onduladas de aluzinco, espessura 0.50 mm, inclinação conforme projeto, com camada aderida de 30 mm de EPS, com as devidas cumeeiras, conforme projeto;

- Fornecimento e colocação de calhas em aluzinco, espessura 0.50mm, com corte de 80 cm, em substituição às removidas anteriormente, conforme projeto;

- Fornecimento e colocação de rufos e algerozes em aluzinco, espessura 0.50 mm, com corte médio de 28 cm, devidamente vedados com mastique poliuretano, junto às paredes do reservatório superior, conforme projeto;

- Fornecimento e colocação de capeamentos em aluzinco, espessura 0.50 mm, corte variado, sobre todas as platibandas do telhado, em suas faces superior e interna (sobrepondo as novas calhas e telhas de aluzinco);

- Fornecimento e colocação de capeamentos em aluzinco, espessura 0.50 mm, sobre toda a face superior da marquise do acesso secundário, considerando rodapés de 10cm, conforme projeto, após regularização da superfície;

- Fornecimento e colocação de capeamentos em aluzinco, espessura 0.50mm, com corte aproximado de 45cm, sobre as vigas invertidas da laje de forro do reservatório superior, conforme detalhe;

- Fornecimento e instalação de grelhas flexíveis (ralos-abacaxi) sobre os bocais dos tubos de queda do telhado;

- Execução de novos extravasores nas platibandas, junto às calhas e tubos de queda pluvial, conforme orientações da Fiscalização, nas fachadas nordeste e sudoeste, incluindo abertura dos furos na alvenaria, arremates no reboco e nas plaquetas, fornecimento e colocação de extravasores em tubo de ferro galvanizado 4” e as adequações necessárias entre o tubo e a chapa das calhas. A face inferior do tubo utilizado como ladrão deverá estar posicionada a no máximo 2cm do fundo da calha.

- Revisão, conserto e vedação dos capeamentos em aluzinco sobre as platibandas da marquise do acesso principal, inclusive emendas, com aplicação de mastique poliuretano onde necessário e correção dos demais problemas encontrados.

7 – IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS

- Demolição de reboco danificado por umidade nas paredes da recepção/espera, secretaria, gabinete 1 e arquivo, até a altura de 1,00m, a partir do piso, não sendo admitidas correções pontuais;

- Execução de reboco com argamassa de recuperação antiumidade marca Quatzolit ou similar, espessura 15mm, rigorosamente de acordo com as instruções do fabricante;

- Demolição da impermeabilização existente sobre a laje do reservatório superior e sobre a marquise do acesso principal;

- Regularização de superfícies para impermeabilização com manta asfáltica, bem como para capeamento em aluzinco da marquise do acesso secundário;

- Execução de impermeabilização com manta asfáltica, espessura 4mm, na laje do reservatório superior e marquise do acesso principal. A impermeabilização deverá ser feita por empresa especializada, com a instalação de camada separadora (filme plástico) entre a manta e a proteção mecânica, sendo fornecida devida ART – Anotação de Responsabilidade Técnica;

- Teste de estanqueidade da impermeabilização da laje do reservatório superior e marquise do acesso principal, conforme NBR 9574/2008;

- Execução de proteção mecânica sobre manta asfáltica, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e espessura de 4cm.

8 – PISOS INTERNOS

- Demolição de pisos de basalto em todos os sanitários e na copa e de soleira de basalto no  sanitário público, para substituição por pisos antiderrapantes, bem como de pisos de basalto lustrado na recepção para substituição por pisos táteis de porcelanato, conforme projeto;

- Demolição de contrapiso de concreto em parte do sanitário público, onde necessário,  para adequação da tubulação de esgoto das louças sanitárias que serão deslocadas;

- Remoção de rodapés danificados, sem reaproveitamento, na secretaria e na recepção, para substituição;

- Remoção de rodapés para a correção da umidade junto às paredes da recepção/espera, secretaria, arquivo e gabinete 1 com reaproveitamento e recolocação total após o término dos serviços;

- Execução de enchimento de piso com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, espessura média de 4 a 5cm, nos sanitários e copa, cujos pisos de basalto lustrado serão substituídos por pisos cerâmicos, incluindo a soleira do sanitário público.  O acabamento final deverá ser plano, áspero e sem fissuras;

- Execução de leito de brita, espessura 5cm, sob as áreas de contrapiso a refazer no sanitário público;

- Execução de contrapiso de concreto impermeável, com consumo de cimento de 350 kg/m³, espessura 10 cm, devidamente vibrado e curado, sobre leito de brita, no sanitário público, após as adequações hidrossanitárias. O acabamento final deverá ser plano, áspero e sem fissuras;

- Fornecimento e colocação de piso cerâmico classe A, com COF Classe II, tamanho 45x45cm, modelo Habitat, cor a definir pela Fiscalização, Marca Eliane, ou similar, nos sanitários e copa, conforme projeto;

- Fornecimento e colocação de soleira cerâmica no sanitário acessível público com troca de piso (cuja porta abre para fora), conforme projeto;

- Rejuntamento de pisos e soleiras de basalto lustrado na circulação e gabinetes, conforme orientações da Fiscalização;

- Fornecimento e colocação de piso porcelanato tátil 25x25cm, espessura 11mm, na cor amarela, coleção Arqtec Go/Stop da Eliane, ou similar, com argamassa no traço 1:3 de cimento e areia, na recepção/espera, conforme projeto;

- Fornecimento e colocação de rodapés laminados de madeira, iguais aos existentes, em substituição aos removidos, bem como em ambas as faces da  parede nova de gesso acartonado da secretaria/circulação, conforme projeto.

9 – REVESTIMENTOS

- Retirada total do revestimento de azulejos em todos os sanitários e copa, para substituição;

- Demolição do reboco externo danificado das fachadas, onde necessário, para execução de novo revestimento argamassado, bem como do reboco externo dos vãos de ar condicionado da fachada nordeste, para execução de emboço e aplicação de plaquetas cerâmicas. O revestimento deve ser demolido até exposição total das alvenarias. As demolições compreendem todos os serviços afins ou correlatos necessários à sua perfeita execução, mesmo que não relacionados. Este serviço deverá ser feito de maneira cuidadosa, com a utilização de ferramentas adequadas, preservando os elementos que não serão retirados. Os elementos fixados nas fachadas, como tubulações e luminárias, deverão ser removidos antes da demolição e recolocados após sua finalização. Todo o entulho resultante das demolições deverá ser transportado e descartado em local apropriado;

- Aplicação de chapisco no traço 1:3 de cimento e areia grossa, espessura 5mm, nos fechamentos externos de vãos de ar condicionado da fachada nordeste e em toda a área externa com reboco demolido, sobre as alvenarias;

- Execução de emboço áspero sobre chapisco externo novo das fachadas no fechamento de vãos de ar condicionado da fachada nordeste, para posterior revestimento com plaquetas cerâmicas, conforme projeto de fachadas, no traço 1:4 de cimento e areia média com impermeabilizante, espessura 15 mm;

- Execução de massa única mista sobre chapisco externo novo das fachadas, desempenada após cura, no traço 1:2:8 de cimento, cal hidratada e areia média peneirada, com adição de impermeabilizante e fibras sintéticas de polipropileno (200g de fibra para 50kg de cimento), na espessura 20 mm;

- Recuperação de reboco interno danificado, onde necessário, conforme orientações da Fiscalização;

- Correção de fissuras de paredes no gabinete 2, onde necessário, incluindo abertura em V ao longo da trinca, limpeza do local, aplicação de multimassa Tapa- Tudo marca Renner ou similar com espátula e posterior regularização da superfície com massa corrida, após secagem da massa;

- Correção de fissuras externas nas fachadas e contenções da rampa e escadas, onde necessário, incluindo escarificação da área ao redor da fissura, aplicação de tela adesiva de poliéster e reconstituição do revestimento com argamassa;

- Correção de fissuras externas nos muros de divisa, com grampeamento metálico e reconstituição do reboco do local;

- Fornecimento e colocação de revestimento cerâmico para paredes (azulejo) liso, branco acetinado, 30x40cm, classe A, marca Eliane ou similar, assentado a prumo com argamassa colante, até o forro, nos sanitários e copa, conforme projeto. Outras dimensões de azulejos poderão ser utilizadas, mediante consulta à Fiscalização;

- Fornecimento e colocação de plaquetas cerâmicas, conforme padrão e tonalidades existentes, sobre emboço áspero novo da fachada nordeste e como reposição de plaquetas faltantes, nas paredes do reservatório superior. O início do serviço de assentamento deverá ser previamente comunicado à Fiscalização, pois ficará a cargo desta o aceite do material e mão de obra, podendo solicitar que o serviço seja refeito, se julgar o resultado final insatisfatório;

- Limpeza das plaquetas das fachadas, com rejuntamento novo onde necessário, a fim de impedir infiltrações pelas paredes para o interior do prédio;

- Substituição de todas as juntas de dilatação das fachadas de plaquetas, com remoção do material existente, corte e limpeza da junta e preenchimento com filete de poliestireno e mastique poliuretano.

10 – ESQUADRIAS

- Remoção da porta de madeira do sanitário público, sem reaproveitamento, bem como das portas de madeira do sanitário feminino e do sanitário serviço, todas para substituição;

- Remoção de todos os rodameios de madeira, sem reaproveitamento, exceto os rodameios da recepção,  que não serão removidos. Ainda na recepção teremos a remoção de rodameio mal fixado e sua recolocação, conforme orientações da Fiscalização;

- Fornecimento e colocação de portas-prontas internas de madeira, laminadas, lisas, semi-ocas e com acabamento envernizado de fábrica, no sanitário público, sanitário feminino e sanitário serviço, conforme projeto e detalhes, padrão similar às já existentes, com aprovação da fiscalização. As fechaduras utilizadas deverão ser de primeira linha, marca Papaiz – modelo MZ30 Standard ou similar, caixa 55 – alto tráfego. Para utilização de outras marcas e modelos, deverão ser apresentadas as devidas amostras à Fiscalização;

- Fornecimento e instalação de janela em madeira padrão curupixá, incluindo vidro 4mm fixado com EPDM, na secretaria, conforme projeto e detalhe específico;

- Fornecimento e colocação de fixadores de porta em latão, do tipo macho e fêmea, junto às portas internas, exceto sanitários, em substituição aos existentes;

- Revisão das ferragens da porta de madeira de acesso à sala informática, com regulagem e lubrificação de dobradiças e fechadura;

- Remoção da porta pantográfica de ferro da recepção e da porta venezianada de ferro do reservatório superior, sem reaproveitamento;

- Remoção das grades de ferro internas dos sanitários e copa, para substituição do revestimento cerâmico, com recolocação ao final dos trabalhos;

- Fornecimento e colocação de porta venezianada em ferro, de duas folhas de abrir, no reservatório superior, conforme projeto e detalhe;

- Regulagem, limpeza e lubrificação da porta de vidro temperado do acesso principal;

- Fornecimento e colocação de porta pantográfica de ferro junto à porta de vidro temperado, no acesso principal do prédio, conforme projeto e detalhe;

- Remoção total de vedação com silicone e/ou mastique poliuretano existente em todas as janelas, através de raspagem, a fim de permitir nova vedação com mastique poliuretano;

- Substituição da vedação interna de todas as janelas de alumínio, incluindo os seguintes serviços: remoção da vedação atual com EPDM; remoção dos vidros da esquadria; aplicação de fita dupla-face nos vidros; recolocação dos vidros na esquadria; colocação de nova vedação no lado interno, com borracha de EPDM padrão similar às removidas;

- Vedação do perímetro externo de todas as janelas de alumínio e das luminárias e pontos elétricos externos das fachadas com mastique poliuretano na cor preta, sendo expressamente vedado o uso de silicone.

- Remoção da escada marinheiro externa de acesso à laje de forro do reservatório superior, para troca da impermeabilização desta laje e colocação de novo capeamento metálico sobre as vigas invertidas, com recolocação ao término dos serviços;

- Substituição do puxador de alumínio danificado na janela da copa;

- Substituição do par de braços articulados de alumínio danificado da janela do gabinete 1, mantendo o padrão já existente no local;

- Recuperação de todas as bases e pilaretes de ferro de sustentação dos guarda-corpos e corrimãos do acesso principal, com substituição das bases e de 50cm no comprimento dos pilaretes, conforme orientações da Fiscalização;

- Substituição de lixeira em malha de tela otis, 1,00x0,60x0,60 m, conforme projeto e detalhe;

- Recuperação dos puxadores de madeira da porta de vidro temperado do acesso principal, incluindo preparação para pintura e pintura com duas demãos de selador para madeira;

- Substituição de fita adesiva amarela de sinalização na porta de vidro temperado do acesso principal, em ambos os lados da mesma.

11 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.1 – Resumo

- Todas tomadas elétricas, tomadas de lógica, interruptores e tampas cegas deverão ser substituídas por uma mesma linha/modelo, do tipo modular, na cor branca lisa e em ABS alto brilho. As tomadas elétricas deverão atender o padrão NBR 14136;

- Substituição das lâmpadas incandescentes por led;

- Substituição das luminárias 2x32W fluorescentes por luminárias led tipo painel;

- Limpeza das luminárias externas;

- Substituição das luminárias de emergência por novas;

- Substituição das luminárias globo por painéis led redondos de sobrepor;

- Substituição e reposicionamento do projetor da fachada por novo de alta durabilidade;

- Instalar ponto elétrico para purificador de água na sala de Espera;

11.2 – Tomadas e Interruptores

- Todas as tomadas elétricas, tomadas de rede lógica, interruptores e espelhos cegos do prédio deverão ser substituídos por uma mesma linha/modelo, do tipo modular, na cor branca lisa e em ABS alto brilho. As tomadas elétricas deverão atender a NBR 14136. Modelo de referência: linha Miluz da Schneider Electric.

  - Nas copas, as tomadas elétricas serão substituídas por tomadas 2 P+T de 20 A, duas tomadas por espelho;

  - Para uso geral serão do tipo 2 P+T de 10 A;

  - Para informática, serão duplas do tipo 2 P+T de 10 A;

  - Para os splits, serão do tipo 2 P+T de 20 A;

  - Os interruptores serão de capacidade mínima de 10A e 250V;

- Antes da instalação, os modelos de tomadas e interruptores devem ser apresentados à fiscalização para verificação das especificações técnicas;

- Todas as tomadas elétricas também deverão ser identificadas com o número do circuito, conforme seu quadro elétrico;

- Todas as tomadas dos splits deverão ser deslocadas para uma altura ao lado dos splits. As tomadas elétricas serão de embutir do tipo 2 P+T de 20 A, com caixa estampada de 50 x 100 mm; ligação com três condutores de cobre de 2,5 mm2 isolados em PVC 70° 450/750 V, para fase, neutro e terra, protegidos por eletroduto corrugado de PVC de 15 mm (1/2”), embutido na alvenaria;

- As tomadas remanescentes dos splits deverão ser fechadas por placa cega;

- As tomadas de lógica devem possuir as características mínimas da ANSI/TIA/EIA-568B.2 categoria 5e e a FCC parte 68.5 (Interferência Eletromagnética) e certificação UL LISTED e UL VERIFIED; corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), provida de protetores traseiros para as conexões, vias de contato em bronze fosforoso com camadas de 2,54m de níquel e 1,27m de ouro; contatos e terminações soldados em placa de circuito impresso interna, para garantir performance elétrica; terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira) estanhados para a proteção contra oxidação e permitir inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG, permitindo ângulos de conexão do cabo, em até 180 graus; identificação do conector como categoria 5e, gravado na parte frontal do conector. Fabricantes como referência de produto, padrão de qualidade e modelo: Furukawa.

- Nas tomadas de lógica deverão ser feitas nova identificação dos pontos;

- No térreo:

  - Na copa, as tomadas elétricas serão substituídas por tomadas 2 P+T de 20 A, duas tomadas por espelho;

  - Na sala de Espera, deverá ser instalada uma tomada simples para o purificador de água, monofásica 127 V, partindo do circuito 07 do banheiro, com caixa estampada de 50 x 100 mm, ligação com três condutores de cobre de 2,5, isolados em PVC 70° 450/750 V, para fase, neutro e terra, protegidos por eletroduto corrugado de PVC de 15 mm (1/2”), embutido na alvenaria. A tomada deverá ser posicionada a 0,30 m do piso, conforme indicado na prancha E1;

  - No banheiro da recepção, deve ser instalado um interruptor pulsador próximo ao vaso sanitário, posicionado a 0,40 m do piso. Na parte externa do banheiro, ao lado da porta, deverá ser instalada uma campainha tipo cigarra, conforme indicado na prancha E1;

  - Ainda na sala de Espera, a tomada e canaleta aparentes utilizadas para alimentação do split deverão ser removidas. O circuito e o disjuntor bipolar existentes no CD que alimenta o split da recepção deverão ser identificados, e um novo cabeamento deverá ser lançado por eletrodutos existentes até a caixa de passagem do circuito 14X (iluminação externa), onde deverá ser instalada uma tomada 2 P+T de 20 A, ligação com três condutores de cobre de 2,5, isolados em PVC 70° 450/750 V, para duas fases e terra, conforme indicado na prancha E1;

  - No circuito de alimentação do portão deverá ser feita uma conexão direta, eliminando a tomada existente. A emenda deve ficar abrigada dentro da caixa de proteção do movimentador do portão;

  - O circuito de iluminação do reservatório deve ser revisado e colocado em pleno funcionamento;

  - Na caixa de medição de energia deve ser previsto a recolocação de fechadura, no padrão da concessionária de energia local.

- Instalação de DR nos circuitos de tomadas da copa. A guarnição do CD deverá ser recortada para instalação do DR. Os barramentos horizontais inferiores do quadro elétrico deverão ser adequados para instalação dos DRs, devendo ser identificados com etiquetas “DR-xx”, sendo xx o número do circuito;

- Os espelhos dos sensores de alarme também deverão ser substituídos.

  - Antes de iniciar esta substituição deverão contatar a fiscalização para que a mesma, através da Unidade de Vigilância Patrimonial do MP, informe a empresa terceirizada responsável pelo monitoramento da central de alarme de intrusão;

  - A contratada dever acordar com esta empresa de vigilância a melhor forma de proceder para que o sistema de alarme fique sempre operacional;

  - Ao substituir os espelhos, a contratada deve refixar os sensores da mesma forma e posição que estavam anteriormente, também seguindo a orientação da empresa de vigilância.

11.3 - Substituição de lâmpadas e luminárias

- Substituição das lâmpadas incandescentes por LED, inclusive nas áreas externas;

- Antes da instalação, os modelos de lâmpadas e luminárias LED devem ser apresentados à fiscalização para verificação das especificações técnicas e aprovação;

- As luminárias fluorescentes 2 x 32 W, serão substituídas por luminária led tipo painel de sobrepor;

  - As luminárias serão painéis led, com dimensões 30x120cm, potência máxima de 36W, acabamento da luminária em alumínio Ral9003, difusor de poliestireno, tensão de trabalho de 100 a 277V, 60 Hz, fluxo luminoso mínimo de 4400lm, temperatura de cor de 4000K, ofuscamento (UGR) menor de 19, IRC mínimo de 80, ângulo de abertura ≥ 90°, fator de potência ≥ 0,90, distorção harmônica total (THD) ≤ 20%, vida útil ≥ 50.000 horas com L70B50 a 25°C, grau de proteção mínimo IP20 e garantia do fabricante mínima de 5 anos. Marca/modelos de referência: Ledvance Panel Performance UGR G6 – ref: 7021928;

  - O kit de sobrepor da luminária deverá ser em alumínio, pintado na mesma cor da luminária;

- As luminárias tipo globo de teto, existentes nos sanitários e entrada do prédio, serão substituídas por painel de led redondo de sobrepor:

  - com potência máxima de 18W, fluxo luminoso mínimo de 1300lm, temperatura de cor de 4000K, tensão de operação de 100 a 240V, dimensões máximas de 225mm de diâmetro por 50mm de altura, vida útil de 30.000h, 2 anos de garantia do fabricante, modelo de referência: Ledvance Downlight Slim RD 18W 4000L WT – ref: 7021582; Philips DN017B D200 15W 1550lm 4000K WV RD ND; ou Philips DL252 Downlight Redonda 18W Luz Branca Quente (4000K) Bivolt (DL252 G2 SF RD LED 1300 40K 18W 8" WV);

- Nos outros pontos de luz com soquete E27, apliques nos sanitários, luminárias externas, depósito e reservatório, as lâmpadas deverão ser substituídas por lâmpadas de LED tipo bulbo, com potência nominal entre 9 e 11 W, tensão de 100 a 240 V, 60 Hz, base E27, difusor leitoso, temperatura de cor de 4000K, fluxo luminoso ≥ 900 lm, índice de reprodução de cor (IRC) ≥ 80, ângulo de abertura ≥ 150°, fator de potência ≥ 0,80, vida útil ≥ 25.000 horas, driver embutido, selo de conformidade do Inmetro na embalagem e garantia do fabricante mínima de 2 anos. Marca/modelos de referência: Osram Led Superstar Classic A (SST CLAS A 9.5W/4000K E27), Philips Standard LEDBulb 11W E27 4000K W 1PF/40 BR;

- Substituição das luminárias de emergência por novos blocos autônomos de 30 LEDs, com fluxo luminoso total de 100 lm, bateria de íon de lítio de 1 Ah, autonomia mínima de 3 horas com luminosidade máxima e garantia mínima de 1 ano.

- Deverá ser feita a limpeza das luminárias externas, tipo tartaruga. As lâmpadas destas luminárias, incluindo as arandelas dos sanitários, serão substituídas por lâmpadas de LED tipo bulbo, com potência nominal entre 9 e 11 W, tensão de 100 a 240 V, 60 Hz, base E27, difusor leitoso, temperatura de cor de 4000K, fluxo luminoso ≥ 900 lm, índice de reprodução de cor (IRC) ≥ 80, ângulo de abertura ≥ 150°, fator de potência ≥ 0,80, vida útil ≥ 25.000 horas, driver embutido, selo de conformidade do Inmetro na embalagem, devem estar listadas no Procelinfo na data da licitação e garantia do fabricante mínima de 3 anos. Marca/modelos de referência: Osram Led Superstar Classic A (SST CLAS A 9.5W/4000K E27), Philips Standard LEDBulb 11W E27 4000K W 1PF/40 BR;

11.4 - Instalação de projetor

- O projetor existente na frente do prédio será substituído e deslocado, conforme indicado na prancha E1. Deverá ser instalado sobre a base de concreto existente, a fotocélula deverá ficar na caixa existente atrás da mureta, de forma que a luz do projetor não o desligue. O projetor deve ser orientado para iluminar a área cívica das bandeiras.

  - Os projetores serão de Led, com corpo em alumínio na cor preta, IRC >79%, tensão de trabalho de 120 a 277V, IP65, vida útil média L70B50 de 50000h; será de 30W e com no mínimo 3000lm, temperatura de cor de 3000K. Fabricantes/modelos de referência: Philips/BVP152 30W, Ledvance Floodlight PFM 30W – ref: 7016873.

12 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO

- Remoção de aparelhos e metais sanitários dos sanitários e copa, com reaproveitamento somente das louças dos sanitários feminino, masculino e de serviço;

- Remoção de todas as barras de apoio e acessórios sanitários dos sanitários, sem reaproveitamento, conforme projeto, para substituição;

- Adequação de instalações hidrossanitárias já existentes na copa e sanitário público, conforme projeto, com aproveitamento parcial da rede já existente, embutimento de tubulações, abertura de vãos, conexões novas e arremates necessários. Toda a instalação de água fria será em PVC classe 15, e a de esgoto em PVC classe 8, nas bitolas indicadas. As tubulações deverão contar com conexões apropriadas, não sendo aceitas bolsas e curvas feitas com uso de calor;

- Abertura de rasgos em paredes de alvenaria, onde necessário, para execução de instalações hidrossanitárias na copa e sanitário público, conforme orientações da Fiscalização;

- Adequação da instalação hidráulica da copa, com ampliação da rede existente para alimentar o ponto do purificador de água a ser instalado, conforme projeto, com fornecimento de tubulações e conexões novas e os arremates necessários. Toda a instalação de água fria será em PVC classe 15, nas bitolas indicadas. As tubulações deverão contar com conexões apropriadas, não sendo aceitas bolsas e curvas feitas com uso de calor;

- Fornecimento e instalação de caixa sifonada em PVC 150x150x50mm, com grelha inox do tipo abre/fecha, no sanitário público;

- Substituição das tampas (grelhas) das caixas sifonadas e ralos de todos os sanitários, por grelhas em inox do tipo abre/fecha;

- Limpeza das caixas de inspeção pluvial do terreno, com desobstrução das tubulações e retirada do material acumulado nas caixas;

- Fornecimento e instalação de torneira para pia na copa, de metal cromado, do tipo clínica alavanca de parede bica móvel, marca WOG - referência 6577812, ou similar;

- Fornecimento e instalação de torneira para lavatório no sanitário público, de metal cromado, do tipo monocomando, com fechamento automático temporizado, marca DOCOL, Linha Pressmatic Benefit LEED 1,8LPM, referência 00592706, ou similar;

- Fornecimento e instalação de torneira para lavatório nos sanitários comuns, de metal cromado, do tipo de mesa, com fechamento automático temporizado, marca Deca, linha Decamatic, Ref: 1173C ou similar;

- Fornecimento e instalação de torneira de metal cromado de parede para tanque no sanitário serviço;

- Fornecimento e instalação de bacia sanitária do tipo caixa de descarga acoplada linha Vogue Plus Conforto sem abertura frontal (para pessoa com deficiência), referência P-515.17 ou similar, com tampa e assento plástico também na cor branca, no sanitário público, conforme detalhe;

- Fornecimento e instalação de lavatório com coluna suspensa, marca Deca - linha Vogue Plus, referência L-510 e C-510 ou similar, na cor branca, no sanitário público, conforme detalhe;

- Recolocação de louças sanitárias removidas anteriormente para a troca de pisos e revestimentos nos sanitários feminino, masculino e de serviço;

- Fornecimento e instalação de porta-papel toalha em ABS de alta resistência, na cor branca, interfolhado para folha, tamanho 23x20cm, com duas dobras, marca Jackwall ou similar, em todos os sanitários, conforme detalhes e orientações da Fiscalização;

- Fornecimento e instalação de dispenser para sabonete líquido em ABS de alta resistência, na cor branca, com capacidade para 450ml, marca Jackwall ou similar, em todos os sanitários;

- Fornecimento e instalação de papeleira de louça embutida junto à bacia sanitária, em todos os sanitários, conforme detalhes e orientações da Fiscalização;

- Fornecimento e instalação de saboneteira de louça embutida junto ao tanque do sanitário serviço;

- Fornecimento e instalação de barras de apoio no sanitário público, em aço inox diâmetro 32mm, conforme detalhes e orientações da Fiscalização;

- Fornecimento e instalação de espelho cristal espessura 4mm, dimensões 50x90cm aparafusado, sem moldura, em todos os sanitários, conforme detalhes e orientações da Fiscalização;

- Recolocação de chuveiro no sanitário serviço;

- Fornecimento e instalação de pia em aço inox na copa, dimensões 120x60cm, com cuba simples de profundidade máxima 14cm, apoiada sobre mãos francesas, conforme detalhe.

- Fornecimento e instalação de placas fotoluminescentes para sinalização de segurança, conforme a NBR 13.434. A forma de instalação, tipos e dimensões constam a seguir:

- as placas de sinalização das portas que fazem parte das rotas de fuga deverão ser fixadas imediatamente acima das portas;

- as placas de sinalização de orientação das rotas de saída nas circulações deverão ser instaladas de modo que a borda inferior esteja no mínimo a 1,80m do piso acabado;

- as placas de sinalização dos equipamentos deverão estar a uma altura mínima de 1,80m, medida a partir do piso acabado à borda inferior da placa e imediatamente acima do equipamento sinalizado;

- as placas de sinalização das numerações de pavimentos, caso existam, deverão ser instaladas de modo que a borda inferior esteja no mínimo a 1,80m do piso acabado;

- as placas de proibido fumar deverão ser instaladas de modo que a borda inferior esteja no mínimo a 1,80m do piso acabado.

##### Extintores

- Placa indicativa de extintor, medindo  150 x 200 mm , fotoluminescente, fabricada em material que não propague fogo, fundo vermelho.

##### Saídas

- Placa indicativa de Saída final,  medindo 240 x 120 mm (largura x altura), fotoluminescente, fundo verde e confeccionada em material que não propague fogo – acima da porta.

- Placa indicativa de Saída com seta indicativa de direção, medindo 240 x 120 mm (largura x altura), fotoluminescente, fundo verde e confeccionada em material que não propague fogo – na parede.

- Placa indicativa de Saída com seta indicando descida pela escada, medindo 240 x 120 mm (largura x altura), fotoluminescente, fundo verde e confeccionada em material que não propague fogo – na escada.

##### Proibido Fumar

- Placa indicativa de “Proibido Fumar”, medindo 200 x 200 mm (largura x altura), fotoluminescente, fundo branco e confeccionada em material que não propague fogo.

##### Indicação de Numeração de Pavimento

- Placa indicativa de pavimento,  200 x 100 mm (largura x altura), fotoluminescente, fundo verde e confeccionada em material que não propague fogo.

13 – INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

- Limpeza e manutenção preventiva dos splits já existentes, realizada por profissional especializado em manutenção de sistemas de climatização, com descarte adequado de resíduos gerados durante a limpeza e cumprimento das normas e regulamentações ambientais vigentes, incluindo:

- Limpeza das serpentinas das unidades evaporadoras e condensadoras;

- Limpeza da turbina;

- Limpeza de filtros de ar;

- Limpeza e desobstrução do dreno;

- Higienização dos difusores e grelhas de ventilação;

- Remoção e limpeza completa da máscara frontal;

- Aplicação de bactericida no evaporador;

- Aplicação de bactericida na turbina de ventilação;

- Lubrificação de componentes móveis;

- Remoção e limpeza de bandeja de condensação (calha);

- Desmontagem e montagem das carenagens;

- Utilização de produtos de limpeza recomendados pelo fabricante;

- Inspeção visual dos componentes elétricos;

- Troca dos capacitores;

- Limpeza e aperto de conexões;

- Vedação externa da rede frigorígena e dreno junto à fachada;

- Ligação e teste operacional dos equipamentos após a limpeza;

- Remoção de aparelhos de ar condicionado tipo split, com reaproveitamento, na fachada nordeste, para revestimento do vão externo com plaquetas cerâmicas, e sua posterior recolocação. As condensadoras removidas deverão ser devidamente embaladas com todas as peças e acessórios com utilização de filme plástico e armazenadas dentro do prédio, em local apropriado, até sua recolocação. O dreno existente deverá ser devidamente conservado e reaproveitado;

- A reinstalação dos aparelhos de ar condicionado da fachada nordeste inclui rede frigorígena nova. O isolamento com espuma elastomérica e com fita plástica de proteção dos tubos de cobre sem costura que interligam as unidades evaporadoras e condensadoras deverá ser interrompido antes da entrada na unidade evaporadora, somente o suficiente para que o material da tubulação possa ver verificado pela Fiscalização;

- Substituição do isolamento da rede frigorígena dos splits das fachadas sudoeste e fundos, considerando espuma elastomérica e fita isolante individualmente em cada um dos dois tubos da rede, bem como isolamento adicional sobre o conjunto dos tubos da rede também com fita isolante.

14 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

- Fornecimento e colocação de gradil de ferro, chumbado/fixado sobre muros e gradis existentes, com ferros Æ mínimo ½² a cada 13 cm (eixo), com barras horizontais de reforço e pilaretes de ferro 10x10 cm, conforme projeto e detalhe específico;

- Remoção de basalto serrado e de basalto irregular no passeio público e na área coberta para substituição por piso tátil e de basalto irregular na área externa para substituição por basalto regular e por piso tátil, conforme projeto, sem reaproveitamento;

- Execução de leito de brita, espessura 5 cm, para assentamento das pavimentações de basalto novas e reaproveitadas;

- Execução de leito de pedrisco, espessura 10cm, para assentamento das pavimentações de blocos de concreto intertravados maciços;

- Remoção de pavimentação de blocos de concreto intertravados do estacionamento para regularização da pavimentação, e posterior recolocação, com reposição de material danificado se necessário;

- Fornecimento e colocação de pavimentação de basalto serrado regular, 45x45cm, espessura 3cm, na área externa, conforme projeto;

- Fornecimento e colocação de espelhos em basalto serrado nas escadas do acesso principal e secundário;

- Fornecimento e colocação de piso de concreto tátil 25x25 cm, espessura 2.5 cm, na cor amarela, com argamassa no traço 1:3 de cimento e areia, no passeio público, área externa e área coberta, conforme projeto;

- Recuperação de pavimentação de blocos de concreto intertravados com afundamento na área de estacionamento, incluindo remoção cuidadosa dos blocos, revisão de todas as tubulações e caixas de passagem, caso existam (com os reparos necessários, de forma a eliminar quaisquer vazamentos ou patologias que estejam provocando afundamento), complementação e compactação de aterro (de forma que a base para assentamento da pavimentação fique completamente restaurada), nivelamento da base, recolocação dos blocos (com reposição de material danificado, se necessário) e compactação e rejuntamento com areia;

- Limpeza profunda de todas as pavimentações externas de basalto e concreto, com jato d'água de alta pressão e água sanitária;

- Recuperação do rejunte das pavimentações externas de basalto, onde necessário, e dos blocos de concreto com areia fina, após limpeza profunda.

15 – PINTURA

- Preparação de todas as superfícies internas e externas para repintura, com eliminação de mofos, bolhas, fissuras e outras eventuais patologias;

- Lixamento de todas as superfícies de ferro para repintura;

- Aplicação de uma demão de selador sobre as superfícies internas e externas com reboco novo, bem como sobre parede nova de gesso acartonado;

- Aplicação de uma demão de fundo preparador em todas as superfícies internas e externas que serão repintadas, exceto as que receberam selador;

- Aplicação de uma demão de fundo antioxidante sobre as superfícies de ferro novas e existentes;

- Aplicação de duas demãos de massa corrida PVA sobre selador interno e para arremate das superfícies preparadas para repintura, onde necessário;

- Aplicação de duas demãos de massa acrílica sobre todas as paredes das fachadas do prédio com reboco novo e existente, bem como pilares redondos do acesso principal, para regularização da superfície antes da pintura;

- Pintura geral interna e externa, incluindo todas as faces internas e superiores dos muros de divisa e contenções, com duas demãos de tinta látex acrílica, do tipo acetinado para áreas internas e do tipo semi-brilho para áreas externas, marca Suvinil ou similar, linha Premium, em cores a definir pela Fiscalização;

- Pintura de revestimento de plaquetas das fachadas com duas demãos de produto hidrorrepelente, marca Jimo Água Repelente, Água Repelente da Renner ou similar. O produto deverá ser aplicado rigorosamente conforme instruções do fabricante, após lavagem e limpeza da superfície e somente quando esta estiver completamente seca;

- Pintura com duas demãos de tinta esmalte epóxi, linha Premium, sobre as plaquetas novas dos vãos de ar condicionado e das paredes do reservatório superior, conforme tonalidade existente nas demais plaquetas das fachadas, com aprovação prévia da cor pela Fiscalização;

- Pintura geral de esquadrias e elementos de ferro, novos e existentes, com duas demãos de tinta esmalte linha premium, do tipo acetinado para superfícies internas e brilhante para superfícies externas, em cores a definir pela Fiscalização. Os CDs e caixas de passagem deverão ser pintados na cor das alvenarias, a tubulação de hidrantes, se houver, na cor vermelha e os tubos de queda pluviais e calhas, quando aparentes, deverão ser pintados na cor das plaquetas e/ou da estrutura da cobertura do estacionamento ou passarela, conforme o caso;

- Pintura geral de esquadrias e elementos de madeira novos e existentes, inclusive rodapés e os rodameios que permanecerem, com duas demãos de selador para madeira;

- Pintura de faixas delimitadoras de estacionamento no piso e de numeração dos boxes no piso, com tinta brilho para utilização externa, na cor amarela, conforme projeto.

16 – SERVIÇOS DIVERSOS

- Remoção de todas as persianas de tecido e bandôs existentes no prédio, para substituição;

- Fornecimento e colocação de persianas verticais de PVC, lâmina 90 mm, Linha Novo Bright da Persol, cor cinza claro, ou similar (desde que com autorização da Fiscalização), junto a janelas diversas, conforme orientação da Fiscalização, incluindo janelas da copa e da informática. As persianas deverão ultrapassar o vão em 10 cm em cada direção, na largura e na altura. Deve-se verificar com a Fiscalização o sentido de abertura das persianas;

- Fornecimento e colocação de placas em acrílico branco leitoso, espessura 2mm, fixadas com fita dupla-face, para sinalizações diversas, conforme detalhes;

- Remoção, limpeza e recolocação dos letreiros, brasão e números da fachada frontal. A recolocação deverá seguir o posicionamento e detalhamento do projeto arquitetônico.

17 – SERVIÇOS FINAIS

- Remoção de todo entulho proveniente das obras e serviços no prédio. Incluem-se neste item todos os custos decorrentes do transporte de entrega e retirada bem como da correta destinação dos resíduos de acordo com a legislação vigente;

- Limpeza fina do local;

- Desmobilização da obra, com desmontagem e retirada de todas as estruturas, construções e equipamentos do canteiro de obras.

Porto Alegre, 09 de setembro de 2025.

Engº. MIGUEL SIMÕES NETO

Coordenador da Divisão de Arquitetura e Engenharia do MP/RS

ANEXO I

RELAÇÃO DE GARANTIAS

| SERVIÇO | TIPO DE PATOLOGIA | PRAZO |
| --- | --- | --- |
| ESTRUTURA | danos estruturais, danos decorrentes de recalque diferencial | 5 anos |
| PAREDES E PAINÉIS |  |  |
| Alvenaria | trincas decorrentes de má execução de encunhamentos e vergas, infiltrações | 2 anos |
| Gesso acartonado | descolamento, empenamento, má fixação | 1 ano |
| Divisória leve | empenamento, má fixação | 6 meses |
| COBERTURA |  |  |
| Estrutura de madeira | empenamento da estrutura | 5 anos |
| Telhas fibrocimento | sem impermeabilidade, empenamento | 3 anos |
| Telhas aluzinco | sem impermeabilidade, empenamento | 5 anos |
| Telhas cerâmicas | elementos soltos, danificados ou mal fixados, infiltrações | 5 anos |
| Calhas e algerozes | elementos soltos, danificados ou mal fixados, infiltrações | 2 anos |
| IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |
| Manta asfáltica e fibra de vidro | infiltrações | 5 anos |
| Argamassa cristalizante e polimérica | infiltrações | 5 anos |
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |
| Cerâmicos e basálticos | piso solto, rejunte solto, caimento deficiente, trincas | 2 anos |
| Carpetes | carpete solto, carpete desfiado | 1 ano |
| Blocos de concreto | piso solto, rejunte solto, caimento deficiente | 1 ano |
| REVESTIMENTOS |  |  |
| Reboco interno | fissuras, mofo, deterioração | 2 anos |
| Reboco externo | fissuras, mofo, deterioração | 2 anos |
| Forro de gesso | fixação e trincas | 2 anos |
| Azulejos | descolamentos, rejuntes soltos | 3 anos |
| Plaquetas e pastilhas | rejuntes soltos, juntas de dilatação deficientes, trincas | 3 anos |
| Plaquetas e pastilhas | descolamentos | 5 anos |
| Peitoris | rejuntamento, vedação | 2 anos |
| ESQUADRIAS E VIDRAÇARIA |  |  |
| Serralheria | estanqueidade das esquadrias | 2 anos |
| Serralheria | mau funcionamento, infiltrações | 1 ano |
| Marcenaria | estanqueidade das esquadrias | 2 anos |
| Marcenaria | mau funcionamento, empenamentos | 1 ano |
| Vidraçaria | vidros soltos, vedação deficiente | 1 ano |
| Película refletiva | desbotamento e deslocamento espontâneo | 5 anos |
| PINTURA |  |  |
| Pintura interna | manchamento, desbotamento, eflorescência, calcinação, bolhas, mofo | 2 anos |
| Pintura externa | descascamento, desbotamento, corrugamento, gretamento | 2 anos |
| Pintura de esquadrias elementos e pisos madeira | descascamento, desbotamento, corrugamento, gretamento | 2 anos |
| Pintura de esquadrias e elementos metálicos | descascamento, desbotamento, corrugamento, gretamento, ferrugem | 2 anos |
| INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO |  |  |
| Louças | louças soltas, vazamentos | 1 ano |
| Metais | metais soltos, vazamentos | 1 ano |
| Reservatórios | vazamentos | 3 anos |
| Bombas | mau funcionamento | 1 ano |
| Tubulações | entupimentos, vazamentos | 6 meses |
| Caixas de inspeção | má resistência das tampas de inspeção | 1 ano |
| Caixas de inspeção | entupimentos | 6 meses |
| Extintores | carga e cilindro | 1 ano |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |
| Lâmpadas de LED | Lâmpadas de LED tubulares, de bulbo e projetores | 2 anos |
| Luminárias de emergência | Blocos autônomos de 30 LEDs | 1 ano |
| Campainhas, pulsadores, tomadas elétricas |  | 1 ano |
| INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |
| Equipamento | conforme garantia do fabricante |  |
| Instalação |  | 6 meses |
| INSTALAÇÕES DE TRANSPORTE VERTICAL |  |  |
| Elevadores e plataformas elevatórias | conforme garantia do fabricante |  |
| DIVERSOS |  |  |
| Brasões, letreiros e números | elementos soltos, oxidação | 1 ano |
| Persianas | elementos soltos, mau funcionamento | 3 meses |

Obs.: Os prazos de garantia passam a contar a partir do dia seguinte ao do Termo de Recebimento Definitivo – TRD.

ANEXO II

CRITÉRIOS DE QUANTIFICAÇÃO E MEDIÇÃO

- DESPESAS DIVERSAS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Limpeza permanente da obra-local:

- Os custos com limpeza permanente da obra serão pagos conforme a evolução financeira da obra, no percentual aferido na medição.

Andaime metálico do tipo tubular:

- Considerada na composição dos custos do item a locação de 2 unidades de andaime tubular tipo torre, incluindo montagem inicial e desmontagem final, deslocamentos e transporte do equipamento para a execução dos serviços vinculados à sua utilização.

- Os custos com locação de andaime metálico do tipo tubular serão pagos conforme a evolução financeira dos serviços vinculados à sua utilização, dispostos nos itens 15.8 e 15.9 do orçamento, no percentual aferido na medição.

Proteção com tela andaime do tipo tubular:

- O critério de quantificação adotado para o andaime tubular refere-se à área composta pelo perímetro externo do andaime multiplicado por sua altura, com duas reposições do material.

- Os custos da proteção com tela serão pagos conforme a evolução financeira dos serviços vinculados à sua utilização, dispostos nos itens 15.8 e 15.9 do orçamento, no percentual aferido na medição.

- ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

- Os custos com administração local da obra serão pagos conforme a evolução financeira da obra, no percentual aferido na medição, de acordo com a seguinte relação: valor dos serviços medidos x *taxa de administração, onde, *Taxa de administração = Valor da adm. / (Valor total da obra – Valor da administração).

- PAREDES E PAINÉIS

Alvenaria de tijolos: m2

- Descontar apenas a área que exceder, em cada vão, a 2m2;

- Vãos com área igual ou inferior a 2m2 e elementos estruturais não são descontados;

- Para quantificação de muros de alvenaria, descontar a altura da cinta superior;

- Descontar os encunhamentos em paredes;

Painéis em gesso acartonado: m2

- Não descontar vãos.

Divisórias leves: m2

- Não descontar vãos.

- Considerar portas e guichês por unidade.

Vergas e contravergas de concreto: m³

- Acrescentar 40cm para cada lado do vão de esquadrias.

- Em janelas, multiplicar por 2.

- COBERTURA

Estrutura de madeira: m2

- Considerar a área plana (projeção) da cobertura (largura x comprimento), desconsiderando inclinações.

Cobertura com telhas: m2

- Considerar a mesma área da estrutura.

Calhas, rufos e algerozes: m

- Considerar o comprimento real do projeto, considerando as inclinações, quando existentes.

- IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS

Impermeabilização com hidroasfalto: m²

- Considerar para cintas de fundação de muros a largura da cinta mais 30cm e para rebaixos de banheiro a área plana e rodapés de 40cm.

Impermeabilização com argamassa cristalizante: m2

- Considerar em cortinas e poços de elevadores (em toda a área de fundo e de paredes do poço).

Impermeabilização com manta asfáltica: m2

- Considerada em baldrames, lajes de cobertura, terraços, marquises e reservatórios de incêndio.

- Para baldrames, considerar a largura acrescida de 30cm (15 para cada lado) x comprimento total, medido na planta de formas do térreo.

- Para marquise, considerar a área plana e toda a altura das platibandas, descontando-se vazios que excederem a 0,30m2.

- Para terraço, considerar a área plana e rodapés de 50cm, descontando-se vazios que excederem a 0,30m2.

- Para laje de forro do reservatório superior, considerar a área plana e rodapés de 30cm, avançando sobre a face superior da viga invertida, descontando-se vazios que excederem a 0,30m2.

- Para reservatório de incêndio considerar área total de piso e paredes.

Imunização de madeiramento (cupinicida): m2

- Considerar a mesma área da estrutura de madeira do telhado.

Isolamento térmico com poliestireno expandido: m²

- Considerar a mesma área da estrutura de madeira do telhado.

- PISOS INTERNOS

Vigotas de concreto para rampas e degraus: m³

- Considerar quando houver desníveis no auditório, com largura de 10cm.

Enchimento de piso com tijolos furados: m³

- Considerado nos desníveis no auditório, em lajes planas. Descontar o volume de concreto das vigotas.

Contrapiso impermeável: m2

- Considerar a área de piso, incluindo soleiras. Descontar vazios que excederem a 0,50m2.

Pisos cerâmicos e de basalto: m2

- Considerar a área de piso, descontando vazios que excederem a 0,50m2.

- Considerar soleiras, degraus e espelhos em separado.

Carpete: m2

- Considerar a área desenvolvida, incluindo degraus, desníveis e soleiras. Descontar vazios que excederem a 0,50m2.

Rodapé de madeira: m

- Descontar os vãos de portas.

- REVESTIMENTOS

Chapisco: m2

- Descontar todos os vãos.

- Considerar a inclinação para forros de escadas.

- Para revestimento de vigas aparentes, utilizar a sobreposição de plantas de formas dos pavimentos superiores sobre os inferiores, para demarcar as vigas que não serão fechadas por paredes. Considerar apenas as faces laterais no cálculo.

- Não considerar revestimento de argamassa em contenções de pedra e cintas dos gradis.

Emboço: m2

- Não descontar vãos até 2,5m2; para vãos superiores a 2,5m2, deduzir apenas o que exceder a esta área.

Massa única: m2

- Não descontar vãos até 2,5m2; para vãos superiores a 2,5m2, deduzir apenas o que exceder a esta área.

Azulejos: m2

- Não descontar vãos.

Pastilhas: m2

- Descontar todos os vãos.

Pastilhas: m

- Considerar os requadros das esquadrias, vãos externos de terraços e vãos de ar condicionado (com dimensões médias de 50x70).

Junta de mastique poliuretano: m

- Incluir nos panos de pastilhas.

- Considerar na horizontal, junto às lajes, bem como em cantos internos e externos, caso existam.

- Considerar na vertical, a cada seis metros, observando se estão incluídos os cantos internos e externos (chanfrados, conforme detalhe específico).

Peitoril de basalto lustrado: m

- Considerar em janelas das fachadas, interna e externamente, junto ao medidor e na porta do compartimento do reservatório (se for o caso; observar no corte).

- Não incluir em vãos internos, como janelas e guichês.

- ESQUADRIAS E VIDRAÇARIA

Porta pantográfica: m2

- Quando não estiver locada por dentro do vão, consideramos um acréscimo de 70cm na lateral e 10cm na face superior.

Porta de grade de ferro: m2

- Considerar um acréscimo de 5cm em cada lateral e face superior, quando não estiver locada dentro do vão.

Rodameio de madeira: m

- Descontar somente vãos de portas.

- Acrescentar metragem devido ao contorno do elemento na janela.

Vidros diversos para esquadrias: m²

- Considerar 100% do vão de luz.

- PINTURA

Paredes e forros: m2

- Não descontar vãos até 2,5m2; para vãos superiores a 2,5m2, deduzir apenas o que exceder a esta área.

Esquadrias: m2

- Em portas de ferro, multiplicar o vão de luz por 2.

- Em portas e janelas de madeira, multiplicar o vão de luz por 3.

- Em esquadrias com veneziana e pantográficas, multiplicar o vão de luz por 5.

Elementos diversos: m2

- Em grades (janelas, divisa e portões), considerar uma vez a área.

- Em guichês e alçapões, multiplicar o vão por 3.

- Em guarda-corpo e escada marinheiro, considerar uma vez a área.

Telhados: m2

- Em telhas, considerar a área real pintada.

Elementos de funilaria: m

- Em Algerozes considerar o comprimento inclinado.

- Em calhas considerar o comprimento efetivamente pintado.

ANEXO III

LISTA DE ACABAMENTOS

| ACABAMENTOS EXTERNOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENTO | COR | MARCA | ACABAMENTO | REFERÊNCIA |
| PASTILHAS CERÂMICAS 5x10 | CINZA CLARO | STRUFALDI | COLEÇÃO COLORS | 9560 CENIZA |
|  | CINZA ESCURO | STRUFALDI | COLEÇÃO COLORS | 9550 PLOMO |
|  |  | ATLAS |  | OM-16501 CARIACICA |
|  | CINZA MÉDIO |  |  |  |
| PINTURA DE FACHADAS | CINZA CLARO | RENNER | LÁTEX ACRÍLICA S.BRILHO |  |
|  |  | SUVINIL | LÁTEX ACRÍLICA S.BRILHO | B159 Chuva de Verão |
|  | CINZA MÉDIO | RENNER | LÁTEX ACRÍLICA S.BRILHO |  |
|  |  | SUVINIL | LÁTEX ACRÍLICA S.BRILHO | J163 Barra de Ferro |
| MUROS, BASE DE MASTROS, VIGAS, CAPAS PLATIBANDAS | CINZA MÉDIO | RENNER | LÁTEX ACRÍLICA S.BRILHO |  |
|  |  | SUVINIL | LÁTEX ACRÍLICA S.BRILHO | J163 Barra de Ferro |
| GRADIS, MASTROS, CORRIMÃOS, GUARDA-CORPOS, PORTAS | CINZA MÉDIO | RENNER | ESMALTE BRILHANTE |  |
|  |  | SUVINIL |  | J163 Barra de Ferro |
| PLATIBANDA E PILARES ACESSO (QUANDO HOUVER) | CINZA CLARO | SUVINIL | LÁTEX ACRÍLICA S.BRILHO | B159 Chuva de Verão |
| ACABAMENTOS INTERNOS |  |  |  |  |
| ELEMENTO | COR | MARCA | ACABAMENTO | REFERÊNCIA |
| PAREDES EM GERAL | CRÔMIO | RENNER | LÁTEX ACRÍLICA ACETINADA |  |
|  |  | SUVINIL | LÁTEX ACRÍLICA ACETINADA | B161 |
| FORROS EM GERAL | BRANCO | RENNER | LÁTEX ACRÍLICA ACETINADA |  |
|  |  | SUVINIL | LÁTEX ACRÍLICA ACETINADA |  |
| FORRO MODULADO | BRANCO | ARMSTRONG | FORRO MINERAL |  |
|  |  |  | GESSO |  |
| PAREDES (BANHEIROS, RESERVATÓRIO) | BRANCO | RENNER | LÁTEX ACRÍLICA ACETINADA |  |
|  |  | SUVINIL | LÁTEX ACRÍLICA ACETINADA |  |
| FORROS (BANHEIROS, RESERVATÓRIO, PASSAGEM COBERTA) | BRANCO | RENNER | LÁTEX ACRÍLICA ACETINADA |  |
|  |  | SUVINIL | LÁTEX ACRÍLICA ACETINADA |  |
| GRADES JANELAS - GERAL | CRÔMIO | SUVINIL | ESMALTE ACETINADO | B161 |
| GRADES JANELAS - SANITÁRIOS | BRANCO | SUVINIL/RENNER | ESMALTE ACETINADO |  |
| PORTA PANTOGRÁFICA | CRÔMIO | RENNER | ESMALTE ACETINADO |  |
|  |  | SUVINIL | ESMALTE ACETINADO | B161 |
| CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS | CINZA MÉDIO | RENNER | ESMALTE ACETINADO |  |
|  |  | SUVINIL | ESMALTE ACETINADO | J163 Barra de Ferro |
| CD'S E CAIXAS DE PASSAGEM | CRÔMIO | RENNER | ESMALTE ACETINADO |  |
|  |  | SUVINIL | ESMALTE ACETINADO | B161 |
| PERSIANAS | LINHA: NOVO BRIGHT COR: CINZA CLARO | PERSOL | PVC |  |
| CARPETE AUDITÓRIO | LINHA LUMIERE COR CINZA MESCLA | SÃO CARLOS |  |  |
| DIVISÓRIA LEVE | CRISTAL |  |  |  |

ANEXO IV

REGISTRO CONFORME CONSTRUÍDO – MANUTENÇÕES

| ACABAMENTOS EXTERNOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENTO | COR | MARCA | ACABAMENTO | REFERÊNCIA |  |
| PASTILHAS PORCELANIZADAS 5x10 |  |  |  |  |  |
| PINTURA DE FACHADAS |  |  |  |  |  |
| MUROS, BASE DE MASTROS, VIGAS, CAPAS PLATIBANDAS |  |  |  |  |  |
| GRADIS, MASTROS, CORRIMÃOS, GUARDA-CORPOS, PORTAS |  |  |  |  |  |
| PLATIBANDA E PILARES ACESSO (QUANDO HOUVER) |  |  |  |  |  |
| ACABAMENTOS INTERNOS |  |  |  |  |  |
| ELEMENTO | COR | MARCA | ACABAMENTO |  | REFERÊNCIA |
| PAREDES EM GERAL |  |  |  |  |  |
| FORROS EM GERAL |  |  |  |  |  |
| FORRO MODULADO |  |  |  |  |  |
| PAREDES (BANHEIROS, RESERVATÓRIO) |  |  |  |  |  |
| FORROS (BANHEIROS, RESERVATÓRIO, PASSAGEM COBERTA) |  |  |  |  |  |
| GRADES JANELAS - GERAL |  |  |  |  |  |
| GRADES JANELAS - SANITÁRIOS |  |  |  |  |  |
| PORTA PANTOGRÁFICA |  |  |  |  |  |
| CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS |  |  |  |  |  |
| CD'S E CAIXAS DE PASSAGEM |  |  |  |  |  |
| PERSIANAS |  |  |  |  |  |
| CARPETE |  |  |  |  |  |
| DIVISÓRIA LEVE |  |  |  |  |  |
| LOUÇAS - SANITÁRIOS E SERVIÇO |  |  | LAVATÓRIO |  |  |
|  |  |  | BACIA SANITÁRIA |  |  |
|  |  |  | MICTÓRIO |  |  |
|  |  |  | TANQUE |  |  |
| METAIS – COPA |  |  | TORNEIRA |  |  |
|  |  |  | REGISTRO |  |  |
| METAIS – SANITÁRIOS |  |  | TORNEIRA |  |  |
|  |  |  | REGISTRO |  |  |
| LOUÇAS - SANITÁRIOS COM ACESSIBILIDADE |  |  | LAVATÓRIO |  |  |
|  |  |  | BACIA SANITÁRIA |  |  |
|  |  |  | MICTÓRIO |  |  |
| METAIS - COPA COM ACESSIBILIDADE |  |  | TORNEIRA |  |  |
| METAIS – SANITÁRIOS COM ACESSIBILIDADE |  |  | TORNEIRA |  |  |
| FECHADURAS |  |  |  |  |  |
| ALTERAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO |  |  |  |  |  |
| FORAM FEITAS ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO AO PROJETO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA? | SIM |  | ANEXAR CROQUI E DESCRIÇÃO DAS MUDANÇAS |  |  |
|  | NÃO |  | Não há necessidade de registro |  |  |