# MEMORIAL DESCRITIVO

## REFORMA PONTUAL

## PROMOTORIAS DE JUSTIÇA ESPECIALIZADAS - POA-SANTANA

O presente memorial tem por finalidade estabelecer os materiais e serviços a serem empregados na reforma pontual do 7º pavimento da Torre B do prédio das Promotorias de Justiça Especializadas, situado na Rua Santana, nº 440, em Porto Alegre, RS. No final do documento consta relação de prazos de garantia para enquadramento dos serviços elencados nesta contratação (anexo I).

Todos os materiais similares aos referendados nos serviços relacionados neste Memorial deverão ser aprovados pela Fiscalização antes de utilizados pela empresa contratada. A indicação de marca e modelo se destina a manter o padrão de qualidade requerido bem como a manter a similaridade com materiais já existentes na edificação. Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material especificado por outro, este pedido de substituição deverá ser instruído com as razões determinantes para tal, orçamento comparativo e ficha técnica.

1 – SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS DIVERSAS

- Fornecimento e pagamento de ART/RRT na modalidade EXECUÇÃO, referente à execução de todas as etapas da obra e de serviços específicos a serem executados, com as respectivas taxas recolhidas no início da obra e/ou dos serviços;

- Limpeza permanente da obra, assim como seus entornos e passeio, durante e após a realização dos trabalhos, incluindo os transportes internos. Todos os resíduos oriundos de ambientes com intervenção deverão ser removidos para local apropriado no canteiro, e devidamente separados conforme sua classificação. A movimentação e remoção dos materiais acima deverá ser realizada com a observância de cuidados especiais, a fim de evitar poeira excessiva e eventuais riscos às instalações existentes e à integridade física dos operários e usuários da edificação.

2 – INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

- Execução de baias em madeira dimensões 1,00x1,00x1,00m para separação de resíduos da construção civil, com etiquetas de identificação correspondentes aos resíduos gerados fixadas nas respectivas baias;

- Instalação de andaimes metálicos do tipo tubular, incluindo montagem e desmontagem, para execução dos serviços da reforma pontual, onde necessário, em conformidade com a Norma Regulamentadora nº 18, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.

3 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

- A administração local da obra prevista na Planilha de Orçamento deverá ser composta por um Engenheiro de obra (Civil ou Arquiteto, por 2 horas semanais, durante todo o período de execução da obra), legalmente habilitado, Responsável Técnico ou Co-Executor da obra (considerada a integralidade do Contrato), devendo acompanhar obrigatoriamente a FISCALIZAÇÃO em todas as visitas realizadas, e um encarregado (por 2 horas diárias e durante todo o período de execução da obra), responsável pela coordenação dos demais funcionários e das atividades no canteiro de obras. Os profissionais citados acima compõem a equipa técnica mínima necessária à execução dos serviços contratados. A contratada deverá compor a administração local conforme seu planejamento de execução dos serviços, sem ônus adicional ao contratante caso necessite aumentar sua equipe;

- Todos os profissionais elencados no caput deverão possuir vínculo profissional com a Contratada, a ser comprovado mediante apresentação, quando exigido, de documento que comprove vínculo de emprego, ou documento que comprove ser o profissional sócio da empresa, ou ainda, contrato civil de prestação de serviços;

- O Engenheiro/Arquiteto deverá emitir as respectivas ARTs ou RRTs de execução dos serviços sob sua responsabilidade, antes do início das respectivas atividades;

- A qualquer tempo, a fiscalização poderá exigir a troca de qualquer membro da administração;

- No caso de necessidade de substituição de algum responsável técnico ao longo do contrato, deverá ser efetuada a baixa ou substituição das respectivas ARTs/RRTs, conforme indicação do Conselho respectivo. O novo profissional deverá atender às exigências mínimas indicadas para habilitação conforme o Edital de Licitação, devendo ser submetido à Fiscalização seus atestados e respectivas Certidões de Acervo Técnico do CREA/CAU;

- No caso de falta do Responsável Técnico à visita programada na obra ou nas dependências do contratante, a contratada será advertida. No caso de reincidência, a fiscalização poderá solicitar a troca do profissional faltante e/ou paralisar a obra.

4 – PAREDES E PAINÉIS

- Proteção do ambiente externo à obra com lona, durante a execução dos trabalhos na circulação do 7º pavimento, junto à área com intervenção;

- Fornecimento e colocação de paredes em gesso acartonado para execução dos novos gabinetes, no 7º pavimento, com isolamento acústico de lã de rocha com no mínimo 50mm de espessura, completas, com perfis em aço galvanizado, conforme projeto. As paredes deverão ser executadas de piso a forro, conforme projeto, com perfis até a laje de forro. A junção das placas deverá receber telas para juntas e massa para drywall. As paredes de alvenaria e de gesso já existentes afetadas deverão ser devidamente arrematadas;

- Abertura e/ou fechamento de vão em parede de gesso acartonado para ampliação e adequação da rede frigorígena e da rede de drenagem dos splits, conforme projetos.

5 – PISOS INTERNOS

- Recorte de rodapés para execução de paredes em gesso acartonado, sem reaproveitamento;

- Fornecimento e colocação de rodapés laminados de madeira, iguais aos existentes, após execução das paredes em gesso acartonado, em ambas as faces das paredes, conforme projeto.

6 – REVESTIMENTOS

- Remoção de placas de forro mineral, onde necessário, para execução das paredes de gesso acartonado, bem como nos ambientes em que teremos intervenções nas instalações de climatização, com adequação e recolocação ao final dos serviços;

- Fornecimento e instalação de perfis tipo cantoneira em alumínio para acabamento entre o perímetro das paredes novas de gesso acartonado e os forros já existentes de placa mineral.

7 – ESQUADRIAS

- Recorte de rodameios para execução de paredes em gesso acartonado, sem reaproveitamento;

- Fornecimento e colocação de portas-prontas internas de madeira, laminadas, lisas e semi-ocas, com veneziana inferior, similares às existentes no local, conforme projeto e detalhe. As fechaduras utilizadas deverão ser de primeira linha, marca Papaiz – modelo MZ30 Standard ou similar, caixa 55 – alto tráfego. Para utilização de outras marcas e modelos, deverão ser apresentadas as devidas amostras à Fiscalização;

- Fornecimento e colocação de rodameios boleados de madeira, similares aos existentes, conforme detalhe, em todas as paredes novas de gesso acartonado dos gabinetes novos. As peças deverão ter o comprimento da parede na qual serão aplicadas, ou no mínimo 03 metros de extensão, de forma a minimizar a quantidade de emendas;

- Fornecimento e colocação de fixadores de porta em latão, do tipo macho e fêmea, junto às portas novas de madeira dos gabinetes.

8 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE SEGURANÇA

8.1 – Resumo

- Readequar os circuitos de iluminação, instalar novos interruptores e realocar luminárias existentes, conforme indicado nas pranchas de elétrica E1;

- Instalar/realocar os pontos de energia e lógica para as novas salas, conforme indicado nas pranchas de elétrica E1 e pranchas de lógica L1;

- Instalar espera elétrica para as novas condensadoras;

8.2 – Tomadas e Interruptores

- Todas as tomadas elétricas, tomadas de rede lógica, interruptores e espelhos cegos das novas salas deverão ser de uma mesma linha/modelo, do tipo modular, na cor branca lisa e em ABS alto brilho. As tomadas elétricas deverão atender a NBR 14136. Modelo de referência: linha Miluz da Schneider Electric.

  - Para informática, serão duplas do tipo 2 P+T de 10 A, duas tomadas por espelho 100x100 mm;

  - Os interruptores serão de capacidade mínima de 10A e 250V;

- Antes da instalação, os modelos de tomadas e interruptores devem ser apresentados à fiscalização para verificação das especificações técnicas;

- As tomadas elétricas das novas salas serão alimentadas pelos circuitos elétricos existentes 714 e 717, conforme indicado nas pranchas E1;

- Todas as tomadas elétricas serão identificadas com o número do circuito, conforme seu quadro elétrico;

- O cabeamento de alimentação das novas condensadoras será derivado do circuito 727 com duas fases e terra;

- As esperas elétricas para alimentação das novas condensadoras devem ser embutidas e encaminhadas por eletroduto até a caixa estampada 2x4, instaladas atrás do equipamento, de maneira que o circuito elétrico não fique aparente;

- Os condutores serão encaminhados por meio das eletrocalhas existentes. A partir das eletrocalhas até os pontos de alimentação, será utilizado eletroduto de PVC rígido antichama com diâmetro de 20 mm, instalado sobre o forro e embutido nas paredes de gesso, conforme o trajeto previsto em projeto; Deve-se utilizar adaptador de conexão adequado entre os eletrodutos e as eletrocalhas;

- Os condutores serão de cobre eletrolítico, pureza mínima 99,9%, série métrica, isolamento de poliolefina, tensão de isolamento de 450/750V, temperaturas máximas do condutor: 70ºC em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga e 160ºC em curto-circuito, com bitola mínima 2,5 mm² com F+N+T.

8.3 – Readequação dos circuitos de iluminação

- Realocar as luminárias no local das novas salas, conforme indicado na prancha E1;

- Readequar o circuito de iluminação 702D, redistribuindo-o entre os circuitos 702E e 702F, de forma a atender às novas configurações das salas, conforme representado na prancha E1;

- Realocar as duas luminárias existentes na sala do rack para compor o circuito de iluminação 702E;

- Na sala do rack, serão instaladas quatro luminárias do tipo LED SLIM DOWNLIGHT redonda, de embutir, com potência nominal máxima de 18 W, tensão de 100 a 240 V, 60 Hz, diâmetro de 225 mm, temperatura de cor de 4000K, fluxo luminoso ≥ 1.260 lm, índice de reprodução de cor (IRC) ≥ 80, ângulo de abertura ≥ 110°, fator de potência ≥ 0,50, distorção harmônica total (THD) ≤ 20 %, vida útil ≥ 20.000 horas, selo de conformidade do Inmetro na embalagem e garantia do fabricante mínima de 2 anos. Marca/modelos de referência: Ledvance slim downlight redonda G2; Philips dl252 G2 R RD Led;

- Antes da instalação, os modelos de luminárias devem ser apresentados à fiscalização para verificação das especificações técnicas;

- As alimentações das luminárias serão com cabo múltiplo 3x1,5mm², isolação PVC 750V, a partir das caixas de saída ou perfilados.

8.4 – Instalações de telecomunicações

- As tomadas de lógica devem possuir as características mínimas da ANSI/TIA/EIA-568.2D categoria 6A e a FCC parte 68.5 (Interferência Eletromagnética) e certificação UL LISTED e UL VERIFIED; corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), provida de protetores traseiros para as conexões, vias de contato em bronze fosforoso com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro; contatos e terminações soldados em placa de circuito impresso interna, para garantir performance elétrica; terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira) estanhados para a proteção contra oxidação e permitir inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG, permitindo ângulos de conexão do cabo, em até 180 graus; identificação do conector como categoria 6A, gravado na parte frontal do conector. Fabricantes como referência de produto, padrão de qualidade e modelo: Furukawa.

- O cabeamento de lógica a ser instalado será constituído de cabos de pares trançados não-blindados (UTP) com classe de flamabilidade tipo CM, categoria 6A;

- Nas tomadas de lógica deverão ser feitas nova identificação dos pontos, conforme prancha L1.

- Os pontos de lógica B7047, B7048, B7049 e B7050 devem ser deslocados para atender o layout da nova sala, conforme indicado na prancha L1; A fiação de lógica será recolhida e reenfiada, com aproveitamento total do cabo, pois estes novos locais são mais próximos do rack do pavimento;

- Os pontos de lógica B7029 a B7040 serão retirados do totem 2 e redistribuídos conforme indicado na prancha L1. A fiação de lógica existente será totalmente reaproveitada, sendo recolhida e reenfiada nos novos pontos. Para os pontos mais distantes do rack, será necessária a realização de extensão do cabeamento de rede, utilizando conectores RJ-45 macho e fêmea para realizar a conexão da extensão. O cabo utilizado na extensão e os conectores deverão ser do mesmo tipo e categoria dos já instalados (CAT 6A); Será permitida apenas uma conexão intermediária para cada extensão de cabo;

- O cabeamento de lógica deverá ser encaminhado por meio das eletrocalhas existentes. A partir das eletrocalhas até os pontos de instalação das tomadas de lógica, será utilizado eletroduto de PVC rígido com diâmetro de 20 mm, instalado sobre o forro e embutido nas paredes de gesso, conforme o trajeto previsto em projeto; Deve-se utilizar adaptador de conexão adequado entre os eletrodutos e as eletrocalhas.

9 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO

- Ampliação e adequação da rede de drenagem dos splits existentes, considerando as novas posições das unidades evaporadoras, conforme projeto. As tubulações deverão contar com conexões apropriadas, não sendo aceitas bolsas e curvas feitas com uso de calor;

- Fornecimento e instalação de eletrodutos e conexões de PVC vermelhos, para passagem do cabeamento do sistema de alarme e detecção de incêndio, conforme orientações da Fiscalização, com diâmetro nominal de 20 mm (3/4”), fixados na parede ou na laje com braçadeiras metálicas. Nas derivações e sobre os detectores de fumaça serão utilizadas caixas conduletes de PVC vermelhas com tampa;

- Fornecimento e instalação de detectores de fumaça endereçáveis DFE 521 da Intelbrás, mantendo o padrão já existente no local, na cor branca, com sinalização por LED indicando alarme e supervisão, para uso em ambiente interno, com prazo de garantia de um ano, conforme orientações da Fiscalização;

- Interligação dos dispositivos do sistema de alarme e detecção de incêndio com cabos blindados de cobre eletrolítico, isolados em PVC para 600V, com capa na cor vermelha, na bitola 2x0,75mm².

- A intervenção será realizada de forma a não comprometer o funcionamento do sistema existente, garantindo a continuidade da proteção contra incêndio durante e após a execução dos serviços;

- Todos os materiais e equipamentos utilizados atenderão às normas técnicas vigentes, especialmente as exigências do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul (CBMRS) e da ABNT NBR 17240.

10 – INSTALAÇÕES DE  CLIMATIZAÇÃO

- Fornecimento e colocação de caixas de passagem para split, tipo U, tamanho 39x22x6cm, com saída central;

- Demais considerações conforme memorial específico.

11 – PINTURA

- Aplicação de uma demão de selador sobre as paredes novas de gesso acartonado e sobre vãos abertos e fechados em paredes já existentes;

- Aplicação de uma demão de fundo preparador em todas as superfícies internas que serão repintadas dos novos gabinetes 14  e 15 do 7º pavimento da Torre B;

- Aplicação de duas demãos de massa corrida PVA sobre selador interno e para arremate das paredes preparadas para repintura, onde necessário;

- Pintura geral interna das paredes dos novos gabinetes 14 e 15, e das paredes novas da circulação do 7º pavimento, com duas demãos de tinta látex acrílica, do tipo acetinado para áreas internas, marca Suvinil ou similar, linha Premium, em cores a definir pela Fiscalização;

- Pintura dos rodameios novos com duas demãos de selador para madeira.

12 – SERVIÇOS FINAIS

- Remoção de todo entulho proveniente das obras e serviços no prédio. Incluem-se neste item todos os custos decorrentes do transporte de entrega e retirada bem como da correta destinação dos resíduos de acordo com a legislação vigente;

- Limpeza fina do local.

Porto Alegre, 21 de julho de 2025.

Eng. MIGUEL SIMÕES NETO

Coordenador da Divisão de Arquitetura e Engenharia do MP/RS

ANEXO I

RELAÇÃO DE GARANTIAS

| SERVIÇO | TIPO DE PATOLOGIA | PRAZO |
| --- | --- | --- |
| ESTRUTURA | danos estruturais, danos decorrentes de recalque diferencial | 5 anos |
| PAREDES E PAINÉIS |  |  |
| Alvenaria | trincas decorrentes de má execução de encunhamentos e vergas, infiltrações | 2 anos |
| Gesso acartonado | descolamento, empenamento, má fixação | 1 ano |
| Divisória leve | empenamento, má fixação | 6 meses |
| COBERTURA |  |  |
| Estrutura de madeira | empenamento da estrutura | 5 anos |
| Telhas fibrocimento | sem impermeabilidade, empenamento | 3 anos |
| Telhas aluzinco | sem impermeabilidade, empenamento | 5 anos |
| Calhas e algerozes | elementos soltos, danificados ou mal fixados, infiltrações | 2 anos |
| IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |
| Manta asfáltica e fibra de vidro | infiltrações | 5 anos |
| Argamassa cristalizante e polimérica | infiltrações | 5 anos |
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |
| Cerâmicos e basálticos | piso solto, rejunte solto, caimento deficiente, trincas | 2 anos |
| Carpetes | carpete solto, carpete desfiado | 1 ano |
| Blocos de concreto | piso solto, rejunte solto, caimento deficiente | 1 ano |
| REVESTIMENTOS |  |  |
| Reboco interno | fissuras, mofo, deterioração | 2 anos |
| Reboco externo | fissuras, mofo, deterioração | 2 anos |
| Forro de gesso | fixação e trincas | 2 anos |
| Azulejos | descolamentos, rejuntes soltos | 3 anos |
| Plaquetas e pastilhas | rejuntes soltos, juntas de dilatação deficientes, trincas | 3 anos |
| Plaquetas e pastilhas | descolamentos | 5 anos |
| Peitoris | rejuntamento, vedação | 2 anos |
| ESQUADRIAS E VIDRAÇARIA |  |  |
| Serralheria | estanqueidade das esquadrias | 2 anos |
| Serralheria | mau funcionamento, infiltrações | 1 ano |
| Marcenaria | estanqueidade das esquadrias | 2 anos |
| Marcenaria | mau funcionamento, empenamentos | 1 ano |
| Vidraçaria | vidros soltos, vedação deficiente | 1 ano |
| Película refletiva | desbotamento e deslocamento espontâneo | 5 anos |
| PINTURA |  |  |
| Pintura interna | manchamento, desbotamento, eflorescência, calcinação, bolhas, mofo | 2 anos |
| Pintura externa | descascamento, desbotamento, corrugamento, gretamento | 2 anos |
| Pintura de esquadrias | descascamento, desbotamento, corrugamento, gretamento, ferrugem | 2 anos |
| Pintura de elementos metálicos | descascamento, desbotamento, corrugamento, gretamento, ferrugem | 2 anos |
| INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO |  |  |
| Louças | louças soltas, vazamentos | 1 ano |
| Metais | metais soltos, vazamentos | 1 ano |
| Reservatórios | vazamentos | 3 anos |
| Bombas | mau funcionamento | 1 ano |
| Tubulações | entupimentos, vazamentos | 6 meses |
| Caixas de inspeção | má resistência das tampas de inspeção | 1 ano |
| Caixas de inspeção | entupimentos | 6 meses |
| Extintores | carga e cilindro | 1 ano |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |
| Lâmpadas de LED | Lâmpadas de LED tubulares, de bulbo e projetores | 2 anos |
| Luminárias de emergência | Blocos autônomos de 30 LEDs | 1 ano |
| Campainhas, pulsadores, tomadas elétricas |  | 1 ano |
| INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |
| Equipamento | conforme garantia do fabricante |  |
| Instalação |  | 6 meses |
| INSTALAÇÕES DE TRANSPORTE VERTICAL |  |  |
| Elevadores e plataformas elevatórias | conforme garantia do fabricante |  |
| DIVERSOS |  |  |
| Brasões, letreiros e números | elementos soltos, oxidação | 1 ano |
| Persianas | elementos soltos, mau funcionamento | 3 meses |

Obs.: Os prazos de garantia passam a contar a partir do dia seguinte ao do Termo de Recebimento Definitivo – TRD.