ANEXO B

QUADRO DE COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS

| Linha: | REQUISITOS: | Página(s) da Proposta onde consta a comprovação (preenchida pelo Licitante) | Observação: (para uso da Equipe Técnica do MP/RS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | CARACTERÍSTICAS GERAIS | X | X |
| 1.1.1 | Quantidade de equipamentos: 02 NO-BREAKS (UPS) 60 kVA (modular com redundância vertical); |  |  |
| 1.1.2 | No-break (UPS) modular com potência mínima de 60 kVA em gabinete que suporte até 80 kVA, redundância vertical, ou seja, os equipamentos deverão ser do tipo de montagem modular, com configuração dos módulos de potência em N+1, conforme descrição de potência (capacidade ativa total): |  |  |
| 1.1.3 | Ser dividido internamente em módulos ou gavetas de potência, com sistema de conexão do tipo “plug & play”, permitindo a substituição dos mesmos com o sistema em pleno funcionamento (função hot swap e/ou hot plugged ). |  |  |
| 1.1.3a | Os módulos de potência deverão conter frações com potência máxima de 20,0 kVA com a função hot swap. A quantidade de módulos de potência deve ser de no mínimo 3 módulos para cada no-break / UPS. |  |  |
| 1.1.4 | Quanto às partes que compõem cada equipamento No-break, as mesmas deverão ser intercambiáveis entre os equipamentos, ou seja, possuir compatibilidade entre gabinetes, módulos de potência, módulos de bateria, interfaces de comunicação, etc.; |  |  |
| 1.1.5 | Ser eletrônicos e estáticos, com entrada e saída trifásica, do tipo dupla conversão, “true online”, onde o inversor alimenta a carga 100% (cem por cento) do tempo; |  |  |
| 1.1.6 | Utilizar processadores tipo DSP (Digital Signal Processor – Processador Digital de Sinais), que oferecem alto desempenho e forma de onda senoidal pura; |  |  |
| 1.1.7 | Retificador e inversor com IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor – Transistor Bipolar de Porta Isolada), permitindo melhor balanceamento da entrada para qualquer situação de carga na saída; |  |  |
| 1.1.8 | Características do inversor / Bypass automático: | X | X |
| 1.1.8a | Regulação estática do Inversor: ± 1%; |  |  |
| 1.1.8b | Regulação dinâmica: ± 1% para degrau de carga 0 a 100% e 100 a 0%; |  |  |
| 1.1.8c | Possuir proteção contra sobretensão na saída do inversor, a qual desliga o inversor e transfere a carga para o Bypass; |  |  |
| 1.1.8d | Automaticamente, em caso de falha do equipamento, que a carga seja transferida para o Bypass; |  |  |
| 1.1.8e | Que na ocorrência de falha ou retorno da rede AC de entrada, não haja a interrupção na tensão de saída (inversor alimenta continuamente a carga); |  |  |
| 1.1.8f | Sob condições normais de operação, a saída do inversor deverá permanecer automaticamente sincronizada com a rede. |  |  |
| 1.1.9 | Quanto às características físicas, todos os gabinetes (racks) para os equipamentos que compõem a solução deverão ter: | X | X |
| 1.1.9a | Altura total do solo não superior a 2100 mm, largura <= 800 mm, profundidade <= 1200 mm, sem suas embalagens, para qualquer um dos gabinetes (No-break e/ou baterias); |  |  |
| 1.1.9b | Estrutura, porta frontal, porta ou tampa traseira e tampas (laterais e superiores) em aço, com ventilações, travas ou fechos rápidos próprios (com chaves, caso sejam removíveis); |  |  |
| 1.1.9c | O rack do gabinete principal (ou módulos de potência), de cada equipamento No-break, deverá possuir ao menos chave de liga / desliga de entrada de alimentação (manual ou eletrônica), chave de liga / desliga de saída de fornecimento (manual ou eletrônica), chave de bypass manual e chave bypass de manutenção; |  |  |
| 1.1.9d | Os equipamentos deverão possuir ventilação forçada própria; |  |  |
| 1.1.10 | Quanto à quantidade de racks, cada equipamento No-break poderá ser composto, no máximo, por 02 (dois) gabinetes em sua estrutura completa, sendo 01 (um) gabinete para módulos de potência e 01 (um) para módulos de baterias; |  |  |
| 1.1.11 | Entrada de cabos padrão pela parte inferior do produto; |  |  |
| 1.1.12 | A chave de liga / desliga de saída alimentação do no-break deve ser interna ao produto com acesso frontal para intervenção, com restrição de acesso por meio de porta com chave; |  |  |
| 1.1.13 | Todas as manutenções devem ser realizadas pelo painel frontal, traseiro e lateral do produto; |  |  |
| 1.1.14 | Saída EPO (Desligamento Emergencial); |  |  |
| 1.1.15 | O no-break deve ser capaz de fazer partida a frio (através das baterias); |  |  |
| 1.1.16 | Painel LCD com indicação, por meio leds, do status de funcionamento do no-break; |  |  |
| 1.1.17 | Dispositivo interno para proteção de Backfeed; |  |  |
| 1.1.18 | As informações do display LCD deverão ser apresentadas em língua portuguesa ou inglesa para facilitar o acesso e gerenciamento do equipamento; |  |  |
| 1.1.19 | Display LCD para acessar as seguintes informações: |  |  |
| 1.1.19a | ● Tensão por fase; |  |  |
| 1.1.19b | ● Corrente por fase; |  |  |
| 1.1.19c | ● Tensão DC do Bus (+-Vdc); |  |  |
| 1.1.19d | ● Percentual de carga em cada fase; |  |  |
| 1.1.19e | ● Potência por fase em kVA e kW; |  |  |
| 1.1.19f | ● Temperatura; |  |  |
| 1.1.19g | ● Autonomia em minutos; |  |  |
| 1.1.20 | Capacidade de trabalhar em um ambiente com temperatura de 0 a 40°C e Umidade relativa <95% sem condensação; |  |  |
| 1.1.21 | Placa de rede SNMP/HTTP integrada ao no-break, dispositivo interno instalado ao no-break dispondo de uma porta Ethernet (RJ-45) para comunicação via internet e/ou redes corporativas, através dos protocolos SNMP/HTTP – TCP/IP; |  |  |
| 1.1.22 | Cada módulo de potência deve possuir retificador, inversor, booster, carregador de baterias e chave de bypass automático; |  |  |
| 1.1.23 | Os módulos de potência não deverão superar o peso de 40 kg por módulo, possibilitando a mobilidade e manutenção do equipamento; |  |  |
| 1.1.24 | O nível de ruído (frontal do equipamento), medido a 1 metro de distância, deve ser inferior a 70 dBA. |  |  |
| 1.1.25 | O gabinete do no-break deve possuir grau de proteção mínimo de IP20. |  |  |
| 1.1.26 | Deverá ser comprovada a adequação às normas da Comissão Eletrotécnica Internacional IEC / EN 62040-1. |  |  |
| 1.2 | NO-BREAK - CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA | X | X |
| 1.2.1 | Tensão nominal trifásica em 220/127V ou 208/120V (F+F+F+N+T); |  |  |
| 1.2.2 | Não serão aceitos equipamentos com tensões diferentes, devido à necessidade dos transformadores auxiliares (externos) de entrada e saída, que prejudica a confiabilidade e eficiência dos no-breaks; |  |  |
| 1.2.3 | Faixa de variação permissível na tensão de entrada de pelo menos -15% +10% sem alimentar os equipamentos conectados através das baterias; |  |  |
| 1.2.4 | Frequência de entrada (60 Hz) e aceitando uma variação de ±5%; |  |  |
| 1.2.5 | Fator de potência de entrada de mínimo de 0,99 à plena carga e mínimo de 0,98 à meia carga; |  |  |
| 1.2.6 | Protetor contra surtos e transitórios na entrada; |  |  |
| 1.2.7 | Distorção harmônica de corrente de entrada (THDi) inferior a 5%, para qualquer nível de carga na saída, sem a utilização de filtros adicionais; |  |  |
| 1.2.8 | Rearme automático; |  |  |
| 1.2.9 | Compatível com geradores a Diesel, ou seja, com a possibilidade de alimentação via grupo gerador; |  |  |
| 1.2.10 | Conexão de entrada por bornes. |  |  |
| 1.3 | NO-BREAK - CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA | X | X |
| 1.3.1 | Trifásico (3F+N+T); |  |  |
| 1.3.2 | Tensão de saída: 220/127 ou 208/120V. |  |  |
| 1.3.3 | Fator de potência de saída de no mínimo 1,0; |  |  |
| 1.3.4 | Regulação estática de ±1% para carga balanceada; |  |  |
| 1.3.5 | Fator de crista: 3:1; |  |  |
| 1.3.6 | Frequência: 60 Hz ± 0,1%; |  |  |
| 1.3.7 | Forma de onda: senoidal pura; |  |  |
| 1.3.8 | Inversor por IGBT; |  |  |
| 1.3.9 | Distorção harmônica (DTHv) <2% para carga 100% linear e <7% para carga 100% não linear; |  |  |
| 1.3.10 | Filtro de rádio frequência para minimização de ruídos eletromagnéticos; |  |  |
| 1.3.11 | Tempo de transferência: Zero ms (on-line); |  |  |
| 1.3.12 | Capacidade de sobrecarga na saída do produto: | X | X |
| 1.3.12a | Sobrecarga >110% por 10 minutos ou equivalente; |  |  |
| 1.3.12b | Sobrecarga >125% por 1 minuto ou equivalente; |  |  |
| 1.3.13 | Rendimento do no-break deve ser de >=95% ao operar em modo inversor (dupla conversão); |  |  |
| 1.3.14 | Rendimento global (on-line e em bateria): > 95%; |  |  |
| 1.3.15 | O No-break deverá ser composto por módulos de potência passíveis de trabalhar divididos por fases independentes ou com saída individualizadas por fase; |  |  |
| 1.3.16 | Tempo de transferência Rede/ bateria ou para Bypass: zero; |  |  |
| 1.3.17 | Conexão de saída por Bornes. |  |  |
| 1.4 | SISTEMA DE GERENCIAMENTO REMOTO | X | X |
| 1.4.1 | Deve permitir que um ou mais sistemas de administração de rede (network management systems – NMS) monitorem e administrem os equipamentos da solução (No-breaks) em ambientes de redes TCP/IP; |  |  |
| 1.4.2 | Deverá possuir sistema de registro de eventos, que possam ser analisados posteriormente, possibilitando a análise de seu histórico de ocorrências; |  |  |
| 1.4.3 | Possuir SW interno que permita o gerenciamento e controle de cada equipamento No-break através de browsers de internet, compatíveis com o sistema operacional Windows 10 ou superior; |  |  |
| 1.4.4 | Possuir adaptador SNMP que deverá ser também um WebServer que permita o gerenciamento e controle dos No-breaks. |  |  |
| 1.5 | NO-BREAK - BANCOS DE BATERIAS | X | X |
| 1.5.1 | Para cada No-break, deverá ser fornecido no mínimo 01 (um) conjunto composto por módulos que atenda, dentro das especificações de cada fabricante, comprovada através de documental técnico, o tempo mínimo (autonomia) de 06 (seis) minutos à 100% (cem por cento) da carga plena (60 kW) , para cada equipamento instalado, que deverão ser válidos durante todo o período de garantia dos equipamentos No-break; o gabinete deverá ter capacidade para ampliar o banco de baterias caso se aumente a capacidade do No-break para 80kVA, mantendo os 6 minutos de autonomia; |  |  |
| 1.5.2 | O banco de baterias deverá ser composto por baterias seladas de tecnologia VRLA (válvula regulada, sem a emissão de gases), devendo este banco de baterias ser incorporado em gavetas, módulos ou gabinetes próprios, junto aos equipamentos principais; |  |  |
| 1.5.3 | A composição das baterias deverá ser resultante da somatória de diversos módulos de baterias (strings de baterias), proporcionando a substituição em caso de manutenção, sem que haja o comprometimento da carga, resultando apenas numa pequena redução da autonomia; |  |  |
| 1.5.4 | Proteção contra descarga total das baterias; |  |  |
| 1.5.5 | Para comprovação da autonomia especificada o fabricante deverá apresentar memorial de cálculo, com gráfico da curva de baterias junto com a proposta comercial; |  |  |
| 1.5.6 | Temperatura ambiente: Em operação: No-break: 0 a +40 ˚C; |  |  |
| 1.5.7 | O carregador deve possuir um controle inteligente que evita o estresse das baterias, aplicando níveis ideais de corrente no momento de sua recarga; |  |  |